Приложение № 2.20

к оценочным материалам по специальности

13.02.12 Электрические станции, сети, их  релейная защита и автоматизация

Задания, позволяющие осуществлять оценку компетенций по дисциплине

«ПМ.04 ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ»

Нефтеюганск, 2025 г.

ПК 4.1 Выполнять испытания и измерения параметров оборудования электрических сетей

Задание №1

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

При работе на высоте, связанной с использованием лестницы, какое основное условие должно быть соблюдено для обеспечения безопасности?

- Работник должен быть надежно привязан страховочным поясом к конструкциям.

- Лестница должна быть установлена под углом не менее 60 градусов к горизонтали.

- Опорная поверхность лестницы должна быть ровной и устойчивой, а верхний конец лестницы должен быть надежно закреплен.

- Работник должен работать в свободной одежде, не стесняющей движений.

Ответ: 3

Обоснование: Поверхность, на которой стоит лестница, должна быть ровной и стабильной, а её верхний конец — надежно закреплён.

Задание №2

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

При проведении измерения сопротивления изоляции силового кабеля мегаомметром, какая последовательность действий является приоритетной для обеспечения безопасности?

- Подключить один вывод мегаомметра к жиле кабеля, другой – к земле, и начать измерение.

- Перед подключением мегаомметра убедиться в отсутствии напряжения на кабеле, снять остаточный заряд и только после этого произвести подключение.

- Подключить оба вывода мегаомметра к разным жилам кабеля и провести измерение.

- Начать измерение с максимального напряжения, которое может выдать мегаомметр.

Ответ: 2

Обоснование: Перед подключением мегаомметра надо проверить отсутствие напряжения на кабеле, убрать остаточный заряд, и только после этого выполнить подключение.

Задание №3

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Каким образом работник должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты (СИЗ) при выполнении работ на высоте, если существует риск падения?

- работник должен иметь только страховочный пояс.

- работник должен быть обеспечен полным комплектом СИЗ, включающим удерживающую привязь, стропы, амортизатор и точку закрепления.

- СИЗ предоставляются работником самостоятельно.

- работник может использовать вместо привязи обычную веревку.

Ответ: 2

Обоснование: Работник должен иметь полный комплект СИЗ для работ на высоте.

Задание №4

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

При проведении испытания трансформаторного масла на пробой, какой прибор используется для подачи высокого напряжения?

- Амперметр

- Ваттметр

- Трансформатор напряжения

- Трансформатор повышения напряжения (испытательный трансформатор)

Ответ: 4

Обоснование: Испытательный трансформатор, преобразует сетевое напряжение в высокое.

Задание №5

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Какое основное правило безопасности следует соблюдать при подъеме или спуске по лестнице?

- Переносить тяжелые грузы в руках.

- Держаться за ступени лестницы.

- Двигаться быстрым темпом, перепрыгивая через ступени.

- Двигаться лицом к лестнице, держась за ее боковые части.

Ответ: 4

Обоснование: Движение лицом к лестнице с опорой на боковые части обеспечивает лучший контроль, устойчивость и предотвращает падение.

Задание №6

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

При проведении измерения сопротивления изоляции обмоток трехфазного трансформатора, сколько измерений необходимо выполнить?

- Одно измерение между всеми обмотками и корпусом.

- Три измерения: между каждой обмоткой и корпусом.

- Шесть измерений: между каждой обмоткой и корпусом, а также между каждой парой обмоток.

- Два измерения: между обмоткой высшего напряжения и корпусом, и между обмоткой низшего напряжения и корпусом.

Ответ: 3

Обоснование: Для полной оценки состояния изоляции трансформатора необходимо провести измерения между каждой обмоткой (первичной, вторичной, а также промежуточными, если они есть) и корпусом (землей), а также между всеми парами обмоток.

Задание №7

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

В каком случае допускается работа на высоте без использования страховочного пояса?

- При работе на стремянке высотой до 1,5 метров.

- При работе на высоте более 2 метров.

- При наличии ограждений рабочей площадки высотой не менее 1,1 метра.

- При выполнении краткосрочных работ (до 15 минут).

Ответ: 3

Обоснование: Правила охраны труда допускают работу на высоте без страховочного пояса при условии наличия надежных ограждений рабочей зоны, которые предотвращают падение.

Задание №8

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

При проведении испытания автоматического выключателя повышенным напряжением постоянного тока, что определяется?

- Сопротивление изоляции между контактами в разомкнутом положении.

- Время срабатывания выключателя.

- Сопротивление силовых контактов в замкнутом положении.

- Работоспособность электромагнитного расцепителя.

Ответ: 1

Обоснование: Сопротивление изоляции должно быть высоким, чтобы предотвратить утечку тока.

Задание №9

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между средством защиты и его назначением при работе на высоте.

| Средство защиты |  | Назначение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Страховочная привязь | 1 | Предоставление безопасного рабочего места на высоте. |
| Б | Строп с амортизатором | 2 | Надежное закрепление страховочной системы к конструкциям. |
| В | Анкерное устройство | 3 | служит для соединения работника с точкой крепления, а амортизатор смягчает ударную нагрузку при остановке падения |
| Г | Рабочая платформа (подмости) | 4 | Распределение нагрузки на тело работника при остановке падения. |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

| А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 3 | 2 | 4 |

Задание №10

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между измеряемым параметром и методом его измерения.

| Измеряемый параметр |  | Метод измерения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Сопротивление изоляции | 1 | Мост постоянного тока |
| Б | Переходное сопротивление контактов | 2 | Мегаомметр |
| В | Состояние подшипников (вибрация) | 3 | Виброметр |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

| А | Б | В |
| --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 3 |

Задание №11

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между оборудованием и параметром, наиболее важным для его диагностики.

| Оборудование |  | Важный параметр для диагностики |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Силовой трансформатор | 1 | Время срабатывания. |
| Б | Выключатель масляный | 2 | Переходное сопротивление контактов. |
| В | Трансформатор тока (ТТ) | 3 | Сопротивление изоляции. |
| Г | Устройство релейной защиты | 4 | Соответствие вторичной обмотки паспортным данным. |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

| А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2 | 4 | 1 |

Задание №12

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между методом испытания и целью его применения.

| Метод испытания |  | Цель применения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Испытание повышенным напряжением | 1 | Обеспечение питания устройств РЗА. |
| Б | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь | 2 | Обнаружение дефектов в изоляции (увлажнение, деградация). |
| В | Измерение сопротивления изоляции | 3 | Проверка прочности изоляции на пробой. |
| Г | Проверка цепи оперативного тока | 4 | Оценка состояния изоляции (общее сопротивление). |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

| А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2 | 4 | 1 |

Задание №13

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между этапом работ на высоте и соответствующей мерой безопасности.

| Этап работы |  | Мера безопасности |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Перед подъемом на опору | 1 | Оформление наряда-допуска или распоряжения. |
| Б | Во время работы на высоте | 2 | Проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях. |
| В | Во время спуска | 3 | Осмотр и фиксация страховочного снаряжения. |
| Г | 4. При работе вблизи токоведущих частей | 4 | Обеспечение безопасного расстояния до токоведущих частей. |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

| А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 4 | 1 | 2 |

Задание №14

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между этапом работ на высоте и соответствующей мерой безопасности.

| Этап работы |  | Мера безопасности |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Перед подъемом на опору | 1 | Оформление наряда-допуска или распоряжения. |
| Б | Во время работы на высоте | 2 | Проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях. |
| В | Во время спуска | 3 | Осмотр и фиксация страховочного снаряжения. |
| Г | 4. При работе вблизи токоведущих частей | 4 | Обеспечение безопасного расстояния до токоведущих частей |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

| А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 4 | 1 | 2 |

Задание №15

Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов

При работе на опоре ВЛ, когда работник использует страховочную систему (привязь, строп), какие из перечисленных условий ее применения являются обязательными?

Выберите правильные варианты ответа

- Строп должен быть закреплен за надежную точку опоры.

- Привязь должна быть надежно отрегулирована по телу работника.

- Длина стропа должна быть достаточной, чтобы работник мог свободно перемещаться по всей опоре.

- Строп должен быть закреплен за любую доступную металлическую деталь опоры.

Ответ: 12

Обоснование: При работе на опоре ВЛ строп должен быть закреплён за надёжную точку опоры, а привязь должна быть надёжно отрегулирована по телу работника.

Задание №16

Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов:

Перед проведением измерения сопротивления изоляции мегаомметром, какие действия необходимо выполнить?

Выберите правильные варианты ответа

- Обеспечить отсутствие напряжения на контролируемом участке.

- Произвести надежное заземление корпуса мегаомметра.

- Провести визуальный осмотр изоляторов и проводов.

- Убедиться в целостности выводных клемм мегаомметра.

Ответ:14

Обоснование: Перед проведением измерения сопротивления изоляции мегаомметром нужно обеспечить отсутствие напряжения на контролируемый участок, а также необходимо убедиться в целостности выводных клемм мегаомметра.

Задание №17

Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов:

При проверке целостности вторичных цепей трансформаторов тока (ТТ) путем измерения сопротивления, какое значение сопротивления будет свидетельствовать о нормальном состоянии?

Выберите правильные варианты ответа

- Очень высокое сопротивление (практически разрыв).

- Очень низкое сопротивление (близкое к нулю).

- Сопротивление, соответствующее паспортным данным ТТ.

- Сопротивление, соответствующее сопротивлению провода.

Ответ:23

Обоснование: При проверке целостности вторичных цепей трансформаторов тока о нормальном состоянии свидетельствуют очень низкое сопротивление и сопротивление, соответствующее паспортным данным ТТ.

Задание №18

Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов:

Какой из перечисленных приемов является обязательным при работе с трансформатором тока (ТТ) во время проведения измерений?

Выберите правильные варианты ответа

- Вторичная обмотка ТТ должна быть всегда замкнута на прибор или нагрузку.

- При отключении прибора от вторичной обмотки ТТ, необходимо сначала разомкнуть первичную цепь.

- Вторичная обмотка ТТ может быть разомкнута в течение длительного времени.

- Необходимо вывесить плакат “Не включай! Работают люди” на первичной цепи.

Ответ: 14

- Обоснование: Во время проведения измерений при работе с трансформатором тока (ТТ) обязательными мерами являются: замыкание вторичной обмотки ТТ на прибор или нагрузку и развешивание плаката «Не включай! Работают люди» на первичной цепи.

Задание №19

Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов:

При проведении испытаний вторичных цепей устройств РЗА (релейной защиты и автоматики) с помощью омметра, какие из следующих условий являются обязательными?

Выберите правильные варианты ответа

- Цепь должна быть полностью обесточена.

- Все контакты устройств РЗА должны быть в разомкнутом состоянии.

- Сопротивление должно быть измерено между всеми возможными парами точек.

- Прибор должен быть подключен к источнику питания.

Ответ: 12

Обоснование: При проведении испытаний вторичных цепей устройств РЗА с помощью омметра цепь обязательно должна быть полностью обесточена, а все контакты устройства РЗА — в разомкнутом состоянии.

Задание №20

Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов:

При проведении испытаний ячеек КРУ (комплектных распределительных устройств) повышенным напряжением, какие из перечисленных факторов необходимо учитывать?

Выберите правильные варианты ответа

- Состояние изоляции ячейки.

- Режим работы сети (под напряжением или обесточена).

- Температура окружающей среды.

- Наличие влаги и пыли в ячейке.

Ответ: 134

Обоснование: При проведении испытаний ячеек КРУ необходимо учитывать: состояние изоляции ячейки, температуру окружающей среды, наличие влаги и пыли в ячейке.

ПК 4.3 Выполнять мероприятия по обеспечению безопасного производства работ по испытаниям и измерению параметров оборудования электрических сетей

Задание №41

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

При обнаружении искрения или признаков возгорания электрооборудования, первоочередное действие электромонтера?

Выберите правильный вариант ответа.

- Продолжить проведение испытаний, наблюдать за ситуацией.

- Немедленно сообщить руководителю работ и принять меры к отключению оборудования.

- Попытаться потушить возгорание первичными средствами пожаротушения.

- Дождаться прибытия пожарной охраны.

Ответ: 2

Обоснование: Попытки тушения без отключения опасны

Задание №42

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Согласно ПУЭ, какой минимальный размер (ширина) прохода между оборудованием в электропомещениях, где возможны работы, должен составлять?

Выберите правильный вариант ответа.

- 0,5 метра.

- 0,7 метра.

- 1,0 метр.

- 1,2 метра.

Ответ: 3

Обоснование: ПУЭ устанавливают минимальные размеры проходов для обеспечения безопасного доступа к оборудованию, его обслуживания и ремонта, а также для эвакуации в случае необходимости. 1,0 метр

Задание №43

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

При обнаружении обрыва провода на воздушной линии электропередачи (ВЛ), что необходимо сделать в первую очередь для предотвращения аварийной ситуации?

Выберите правильный вариант ответа.

- Попытаться устранить обрыв самостоятельно.

- Изолировать зону падения провода и ограничить доступ посторонних.

- Отключить линию, если это возможно.

- Сообщить в диспетчерскую службу.

Ответ:2

Обоснование: Обрыв провода ВЛ создает опасную ситуацию, провисший провод может оказаться под напряжением. Изоляция зоны и ограничение доступа – это немедленные меры для предотвращения травмирования людей.

Задание №44

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Согласно ПУЭ, какая степень защиты (IP) должна быть у светильников, установленных в электропомещениях с повышенной влажностью?

Выберите правильный вариант ответа.

- IP20.

- IP44.

- IP54.

- IP65.

Ответ: 3

Обоснование: ПУЭ устанавливают требования к степени защиты электрооборудования в зависимости от условий эксплуатации. В помещениях с повышенной влажностью требуется защита от пыли и брызг воды. IP54 означает пылезащищенность (первая цифра 5) и защиту от брызг воды (вторая цифра 4).

Задание №45

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Что является одним из основных методов предупреждения коротких замыканий в электроустановках?

Выберите правильный вариант ответа.

- Увеличение сечения проводников.

- Регулярная проверка состояния изоляции и контактных соединений.

- Установка дополнительного оборудования.

- Увеличение рабочего напряжения.

Ответ: 2

Обоснование: Повреждение изоляции или ослабление контактных соединений – основные причины возникновения коротких замыканий.

Задание №46

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Для чего проводится испытание диэлектрических перчаток повышенным напряжением?

Выберите правильный вариант ответа.

- Для определения их механической прочности.

- Для проверки целостности изоляции и отсутствия проколов.

- Для определения их эластичности.

- Для проверки срока годности.

Ответ:2

Обоснование: Испытание диэлектрических перчаток повышенным напряжением (обычно переменным током) проводится для выявления скрытых дефектов, проколов или трещин в изоляционном материале, которые могут привести к пробою и поражению электрическим током.

Задание №47

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Какова основная функция изолирующей штанги?

Выберите правильный вариант ответа.

- Облегчение переноски оборудования.

- Для отключения и включения заземляющих ножей.

- Для обеспечения безопасного приближения к токоведущим частям под напряжением.

- Для измерения параметров цепи.

Ответ: 3

Обоснование: Изолирующая штанга является основным средством защиты, позволяющим персоналу безопасно оперировать коммутационными аппаратами, снимать и устанавливать заземления, а также производить другие операции вблизи токоведущих частей под напряжением, находясь на безопасном расстоянии.

Задание №48

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Какое средство защиты НЕ относится к изолирующим средствам защиты?

Выберите правильный вариант ответа.

- Диэлектрические перчатки.

- Изолирующие колпаки.

- Очки защитные.

- Изолирующие штанги.

Ответ: 3

Обоснование: Изолирующие средства защиты предназначены для предотвращения прохождения электрического тока через тело человека. Очки защитные предназначены для защиты глаз от механических повреждений, пыли, брызг, но не от электрического тока.

Задание №49

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между видом аварии и первоочередным действием оперативного персонала:

| Вид аварии |  | Первоочередное действие оперативного персонала |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Короткое замыкание в сети | 1 | Отключение поврежденного оборудования |
| Б | Отсутствие напряжения в сети | 2 | Подача напряжения на резервную линию |
| В | Перегрузка оборудования | 3 | Проверка наличия напряжения |
| Г | Пожар на подстанции | 4 | Отключение потребителей |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

| А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 2 |

Задание №50

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между методом предупреждения аварий и его сущностью:

| Оборудование |  | Ключевой параметр при вводе |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Регулярные осмотры | 1 | Периодическая проверка работоспособности устройств релейной защиты и автоматики. |
| Б | Техническое обслуживание | 2 | Визуальный контроль состояния оборудования, выявление видимых дефектов. |
| В | Испытания оборудования | 3 | Комплекс профилактических работ, направленных на поддержание работоспособности. |
| Г | Мониторинг параметров | 4 | Непрерывный или периодический сбор и анализ данных о работе оборудования. |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

| А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 1 | 4 |

Задание №51

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между типом работы и необходимым инструментом/приспособлением.

| Тип работы |  | Инструмент/приспособление |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Замена изолятора на опоре ВЛ | 1 | Переносное заземление |
| Б | Испытание трансформаторного масла | 2 | Ключи, отвертки, индикатор напряжения |
| В | Работы под напряжением | 3 | Регулировочный ключ, клещи, изолирующая штанга |
| Г | Снятие показаний счетчика | 4 | Лабораторный мегомметр, термометры |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

| А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 4 | 1 | 2 |

Задание №52

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между разделом ПУЭ и его содержанием.

| Раздел ПУЭ |  | Содержание |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Раздел 1. Общая часть | 1 | Требования к электропроводкам, кабельным линиям, воздушным линиям. |
| Б | Раздел 2. Электрические сети и подстанции | 2 | Общие правила электробезопасности, допустимые прикосновения, меры защиты. |
| В | Раздел 7. Защита электроустановок от перенапряжений | 3 | Правила устройства силовых и осветительных электроустановок. |
| Г | Раздел 7.3. Правила устройства электроустановок | 4 | Требования к заземлению и защитным мерам электробезопасности. |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

| А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 1 | 4 |

Задание №53

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между видом отчетной документации и ее содержанием.

| Вид отчетной документации |  | Содержание |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | 1. Акт испытания | 1 | Документ, подтверждающий факт выполнения определенных работ (например, капитального ремонта, монтажа) и их соответствие проектным решениям и нормативным документам. |
| Б | 2. Протокол испытания | 2 | Документ, содержащий подробные результаты измерений и испытаний, проведенных в соответствии с методиками, указанием примененного оборудования, режимов испытаний и полученных значений. |
| В | 3. Технический отчет | 3 | Документ, обобщающий результаты выполненных работ, анализ состояния оборудования, выводы и рекомендации по дальнейшей эксплуатации. |
| Г | 4. Паспорт оборудования | 4 | Документ, содержащий основные технические характеристики, сведения об изготовлении, комплектации, гарантийных обязательствах и данные о проведенных ремонтах и модернизациях. |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

| А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Задание №54

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между видом оперативной документации и ее назначением.

| Вид оперативной документации |  | Назначение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | 1. Оперативный журнал | 1 | А. Регистрация всех оперативных переключений, изменений в схеме, распоряжений, а также времени их выполнения. |
| Б | 2. Журнал заявок | 2 | Б. Учет выполнения заявок на производство работ, фиксирование их выполнения и закрытия. |
| В | 3. Схема однолинейная | 3 | В. Визуальное представление электрических соединений в данной электроустановке, отображение основного оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, средств управления. |
| Г | 4. Журнал учета испытаний и измерений | 4 | Г. Регистрация и учет выполненных работ, проведенных испытаний, измерений и осмотров. |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

| А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Задание №55

Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов

Какое основное назначение заземления (защитного заземления) электроустановок согласно ПУЭ?

Выберите правильные варианты ответа.

- Снижение напряжения прикосновения.

- Защита от поражения электрическим током при замыкании на корпус.

- Улучшение качества электроэнергии.

- Снижение потерь мощности.

Ответ: 12

Обоснование: Основное назначение заземления электроустановок согласно ПУЭ – снижение напряжения прикосновения и защита от поражения электрическим током при замыкании на корпус.

Задание №56

Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов

При проведении работ вблизи электроустановок, что является наиболее эффективным средством предупреждения пожара, связанного с электрическим оборудованием?

Выберите правильные варианты ответа.

- Регулярное проведение испытаний и измерений электрооборудования.

- Обеспечение свободного доступа к первичным средствам пожаротушения.

- Использование только новых, только что купленных кабелей.

- Установка пожарной сигнализации.

Ответ: 12

Обоснование: При проведении работ вблизи электроустановок наиболее эффективным средством предупреждения пожара, связанного с электрическим оборудованием, регулярное проведение испытаний и измерений электрооборудования, а также обеспечение свободного доступа к первичным средствам пожаротушения.

Задание №57

Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов

Переносные заземлители для электроустановок выше 1000 В должны:

Выберите правильные варианты ответа.

- Быть оборудованы пружинными контактными приспособлениями.

- Обеспечивать надежное соединение с заземляющим устройством и заземляемыми частями.

- Иметь достаточную длину штанг для безопасного наложения.

- Быть окрашены в красный цвет для идентификации.

Ответ: 23

Обоснование: Переносные заземлители для электроустановок выше 1000 В должны: обеспечивать надёжное соединение с заземляющим устройством и заземляемыми частями, а также иметь достаточную длину штанг для безопасного наложения.

Задание №58

Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов

При работе в электроустановках до 1000 В, какие из перечисленных средств защиты являются основными для обеспечения безопасности?

Выберите правильные варианты ответа.

- Диэлектрические перчатки.

- Изолирующие штанги.

- Диэлектрические боты.

- Переносные заземлители.

Ответ: 13

Обоснование: При работе в электроустановках до 1000 В основными средствами защиты являются: диэлектрические перчатки и диэлектрические боты.

Задание №59

Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов

При обнаружении обрыва провода ВЛ, находящегося под напряжением, ваши первоочередные действия:

Выберите правильные варианты ответа.

1.	Немедленно сообщить диспетчеру и ограничить доступ в опасную зону.

2.	Приступить к подъему на опору для осмотра и устранения обрыва.

3.	Обозначить опасную зону с помощью знаков безопасности и ограждений.

4.	Попытаться снять напряжение с линии, если есть такая возможность.

Ответ: 13

Обоснование: При обнаружении обрыва провода ВЛ, находящегося под напряжением, первоочерёдными действиями являются: немедленно сообщить диспетчеру и ограничить доступ в опасную зону, а также обозначить опасную зону с помощью знаков безопасности и ограждений

Задание №60

Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов

При работе на подстанции и внезапном обнаружении признаков приближения грозы (гром, молния, сильный ветер), какие действия должны быть предприняты?

Выберите правильные варианты ответа.

1.	Немедленно прекратить все работы, связанные с повышенной опасностью, особенно на высоте.

2.	Вернуться на безопасное место (например, в здание операторской или заземленную металлическую конструкцию).

3.	Продолжить работу, если используются изолирующие средства защиты.

4.	Снять заземление с оборудования, которое было заземлено для производства работ.

Ответ: 12

Обоснование: При работе на подстанции и внезапном обнаружении признаков приближения грозы нужно немедленно прекратить все работы, связанные с повышенной опасностью, особенно на высоте и вернуться на безопасное место.

Ключи к оцениванию тестовых заданий по дисциплине и критерии оценивания

| № задания | Эталонный (правильный) ответ | Текущий контроль (тестирование) | Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 Поверхность, на которой стоит лестница, должна быть ровной и стабильной, а её верхний конец — надежно закреплён. |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 2 | 2 Перед подключением мегаомметра надо проверить отсутствие напряжения на кабеле, убрать остаточный заряд, и только после этого выполнить подключение. |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 3 | 2 Работник должен иметь полный комплект СИЗ для работ на высоте |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 4 | 4 Испытательный трансформатор, преобразует сетевое напряжение в высокое |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 5 | 4 Движение лицом к лестнице с опорой на боковые части обеспечивает лучший контроль, устойчивость и предотвращает падение |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.) |
| 6 | 3 Для полной оценки состояния изоляции трансформатора необходимо провести измерения между каждой обмоткой (первичной, вторичной, а также промежуточными, если они есть) и корпусом (землей), а также между всеми парами обмоток. |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 7 | 3 Правила охраны труда допускают работу на высоте без страховочного пояса при условии наличия надежных ограждений рабочей зоны, которые предотвращают падение |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 8 | 1 Сопротивление изоляции должно быть высоким, чтобы предотвратить утечку тока. |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 9 | А4Б3В2Г4 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 10 | А2Б1В3 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 11 | А3Б2В4Г1 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 12 | А3Б2В4Г1 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 13 | А3Б4В1Г2 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 14 | А3Б4В1Г2 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 15 | 12 При работе на опоре ВЛ строп должен быть закреплён за надёжную точку опоры, а привязь должна быть надёжно отрегулирована по телу работника |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 16 | 14 Перед проведением измерения сопротивления изоляции мегаомметром нужно обеспечить отсутствие напряжения на контролируемый участок, а также необходимо убедиться в целостности выводных клемм мегаомметра. |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 17 | 23 При проверке целостности вторичных цепей трансформаторов тока о нормальном состоянии свидетельствуют очень низкое сопротивление и сопротивление, соответствующее паспортным данным ТТ. |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 18 | 14 Во время проведения измерений при работе с трансформатором тока (ТТ) обязательными мерами являются: замыкание вторичной обмотки ТТ на прибор или нагрузку и развешивание плаката «Не включай! Работают люди» на первичной цепи. |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 19 | 12 При проведении испытаний вторичных цепей устройств РЗА с помощью омметра цепь обязательно должна быть полностью обесточена, а все контакты устройства РЗА — в разомкнутом состоянии. |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 20 | 134 При проведении испытаний ячеек КРУ необходимо учитывать: состояние изоляции ячейки, температуру окружающей среды, наличие влаги и пыли в ячейке. |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 41 | 2 Попытки тушения без отключения опасны |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 42 | 3 ПУЭ устанавливают минимальные размеры проходов для обеспечения безопасного доступа к оборудованию, его обслуживания и ремонта, а также для эвакуации в случае необходимости. 1,0 метр |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 43 | 2 Обрыв провода ВЛ создает опасную ситуацию, провисший провод может оказаться под напряжением. Изоляция зоны и ограничение доступа – это немедленные меры для предотвращения травмирования людей. После этого следует сообщить в диспетчерскую службу для принятия дальнейших мер по отключению и устранению. |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 44 | 3 ПУЭ устанавливают требования к степени защиты электрооборудования в зависимости от условий эксплуатации. В помещениях с повышенной влажностью требуется защита от пыли и брызг воды. IP54 означает пылезащищенность (первая цифра 5) и защиту от брызг воды (вторая цифра 4). IP65 – это более высокая степень защиты (пыленепроницаемость и защита от струй воды). |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 45 | 2 Повреждение изоляции или ослабление контактных соединений – основные причины возникновения коротких замыканий. Регулярный осмотр и проверка их состояния позволяют своевременно выявить и устранить дефекты, предотвратив аварийную ситуацию. Увеличение сечения проводников или рабочего напряжения не предотвращает КЗ, а может способствовать более серьезным последствиям. |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 46 | 2 Испытание диэлектрических перчаток повышенным напряжением (обычно переменным током) проводится для выявления скрытых дефектов, проколов или трещин в изоляционном материале, которые могут привести к пробою и поражению электрическим током. Механическая прочность и эластичность определяются другими методами, а срок годности – это отдельный вопрос. |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 47 | 3 Изолирующая штанга является основным средством защиты, позволяющим персоналу безопасно оперировать коммутационными аппаратами, снимать и устанавливать заземления, а также производить другие операции вблизи токоведущих частей под напряжением, находясь на безопасном расстоянии. |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 48 | 3 Изолирующие средства защиты предназначены для предотвращения прохождения электрического тока через тело человека. Очки защитные предназначены для защиты глаз от механических повреждений, пыли, брызг, но не от электрического тока. |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 49 | А1Б3В4Г2 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 50 | А2Б3В1Г4 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 51 | А3Б4В1Г2 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 52 | А2Б3В1Г4 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 53 | А1Б2В3Г4 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 54 | А1Б2В3Г4 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 55 | 12 Основное назначение заземления электроустановок согласно ПУЭ – снижение напряжения прикосновения и защита от поражения электрическим током при замыкании на корпус |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 56 | 12 При проведении работ вблизи электроустановок наиболее эффективным средством предупреждения пожара, связанного с электрическим оборудованием, регулярное проведение испытаний и измерений электрооборудования, а также обеспечение свободного доступа к первичным средствам пожаротушения. |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 57 | 23 Переносные заземлители для электроустановок выше 1000 В должны: обеспечивать надёжное соединение с заземляющим устройством и заземляемыми частями, а также иметь достаточную длину штанг для безопасного наложения. |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 58 | 13 При работе в электроустановках до 1000 В основными средствами защиты являются: диэлектрические перчатки и диэлектрические боты. |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 59 | 13 При обнаружении обрыва провода ВЛ, находящегося под напряжением, первоочерёдными действиями являются: немедленно сообщить диспетчеру и ограничить доступ в опасную зону, а также обозначить опасную зону с помощью знаков безопасности и ограждений |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 60 | 12 При работе на подстанции и внезапном обнаружении признаков приближения грозы нужно немедленно прекратить все работы, связанные с повышенной опасностью, особенно на высоте и вернуться на безопасное место. |  |  |
|  | Критерии оценивания | Тестирование считается выполненным в случае, если верно выполнено 28 из 40 заданий |  |