Приложение 2.17

к оценочным материалам по специальности

13.02.12 Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация

Задания, позволяющие осуществлять оценку компетенций по дисциплине

# «ПМ.03 ОПЕРАТИВНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ»

Шифр и Наименование дисциплины

Нефтеюганск, 2025

ПК 3.1 Контролировать и регулировать параметры производства электроэнергии

Задание №1

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

Для указанного параметра укажите метод его регулирования на гидроэлектростанции:

Параметр: Мощность, отдаваемая в сеть.

- Изменение угла атаки лопастей турбины.

- Регулирование протока воды через турбину.

- Регулирование давления пара на турбину.

Ответ: a

Обоснование: Мощность турбины на гидроэлектростанции (ГЭС) регулируется за счёт изменения угла открытия лопаток направляющего аппарата.

Задание №2

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

Для указанного параметра укажите метод его регулирования на тепловой электростанции:

Параметр: Температура перегретого пара.

- Изменение скорости вращения турбины.

- Впрыск охлаждающей воды в паропровод.

- Регулирование подачи топлива в котел.

Ответ: b

Обоснование: Для регулирования температуры перегретого пара на тепловой электростанции используют впрыск охлаждающей воды в паропровод

Задание №3

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

Какой системой автоматического управления осуществляется поддержание постоянной частоты в энергосистеме?

- Автоматический регулятор возбуждения (АРВ).

- Автоматическое регулирование частоты и перетоков мощности (АРЧМ).

- Система автоматической защиты от перенапряжений.

Ответ: b

Обоснование: Системы АРЧМ предназначены для поддержания частоты в энергообъединениях и изолированных энергосистемах в нормальных режимах

Задание №15

Прочитайте текст и установите последовательность

Установите последовательность действий при контроле уровня масла в баке силового трансформатора с помощью указателя уровня.

- Визуально осмотреть указатель уровня масла.

- Записать показание указателя, сравнить с допустимыми значениями.

- Убедиться в чистоте стекла указателя.

- Принять меры при отклонении уровня от нормы.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 3 | 1 | 2 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

Задание №16

Прочитайте текст и установите последовательность

Установите последовательность действий при контроле напряжения на шинах распределительного устройства с помощью переносного вольтметра.

- Убедиться в правильности выбора пределов измерения вольтметра.

- Аккуратно подключить щупы вольтметра к шинам.

- Записать показание вольтметра, указав единицы измерения (В или кВ).

- Проверить, что показания прибора стабилизировались.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 1 | 2 | 4 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

ПК 3.2. Выполнять работы по контролю за основным и вспомогательным электротехническим оборудованием

Задание № 21

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

Какое из перечисленных действий является первоочередным перед началом производства оперативных переключений в распределительном устройстве?

- Проверка наличия средств индивидуальной защиты (СИЗ).

- Получение письменного разрешения от оперативного персонала.

- Проверка отсутствия напряжения на отключаемом оборудовании.

Ответ: c

Обоснование: Убедившись в отсутствии напряжения, персонал может приступить к дальнейшим действиям, минимизируя риск поражения электрическим током.

Задание № 22

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

Какое действие необходимо выполнить после отключения выключателя и установки заземлений?

- Снять показания приборов учета

- Произвести контрольный осмотр оборудования

- Убедиться в отсутствии напряжения на отключенных токоведущих частях

- Сообщить о завершении работ

Ответ: с

Обоснование: Убедиться в отсутствии напряжения на отключенных токоведущих частях — это обязательный этап перед установкой заземления.

Задание №29

Прочитайте текст и установите последовательность

Установите последовательность  действий при обнаружении отклонения напряжения в сети от допустимых значений:

- Оценка текущего напряжения в сети

- Определение необходимого изменения коэффициента трансформации

- Анализ результатов изменения напряжения и корректировка при необходимости

- Переключение РПН трансформатора на необходимую ступень

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 1 | 2 | 4 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

Задание № 37

Прочитайте текст и установите последовательность

Установите последовательность  вывода из работы трансформатора напряжением 110 кВ

- Отключить выключатель стороны высокого напряжения.

- Проверить отсутствие напряжения на отходящих линиях.

- Отключить выключатель стороны низкого напряжения.

- Перевести вводы масляного выключателя в положение “отключено”.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 2 | 1 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

ПК3.3 	Проводить работы по техническому обслуживанию электротехнического оборудования

Задание №41

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

Какой из перечисленных приборов НЕ используется для измерения температуры обмоток трансформатора?

a) Термометр сопротивления

b) Термопара

c) Инфракрасный термометр

d) Варметр

Ответ: d

Обоснование: Варметр — электроизмерительный прибор, который измеряет реактивную мощность в электрических трёх- и однофазных цепях переменного тока

Задание № 49

Прочитайте текст и установите последовательность

Установите последовательность действий при выявлении неисправности вентильного разрядника.

- Измерить сопротивление изоляции заземляющего устройства.

- Проверить целостность фарфоровых изоляторов.

- Осмотреть поверхности искровых промежутков на предмет загрязнения и обгорания.

- Произвести замену вышедшего из строя вентильного разрядника.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 2 | 3 | 1 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

Задание № 50

Прочитайте текст и установите последовательность

Установите последовательность действий при диагностике обрыва в кабельной линии.

- Произвести проверку целостности изоляции кабеля.

- Использовать кабелеискатель для определения места повреждения.

- Проверить наличие напряжения на концах кабеля.

- Визуально осмотреть кабельную линию на предмет механических повреждений.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 3 | 4 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

Задание № 51

Прочитайте текст и установите последовательность

Установите последовательность действий при диагностике обрыва в воздушной линии.

- Проверка состояния трассы.

- Организовать охрану места обрыва и обезопасить зону.

- Определение объема работ

- Осмотр проводов и тросов

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 2 | 1 | 4 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

Задание № 52

Прочитайте текст и установите последовательность

Установите правильную последовательность действий при обнаружении дефекта в сборной шине.

- Проверить надежность крепления шины.

- Измерить сопротивление шины.

- Осмотреть поверхности шины на предмет трещин или деформации.

- Осуществить замену поврежденного участка шины.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 3 | 1 | 2 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

Задание № 53

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

Что из перечисленного является методом обнаружения перегрева контактных соединений?

a) Визуальный осмотр

b) Измерение сопротивления изоляции

c) Тепловизионный контроль

d) Измерение напряжения

Ответ: c

Обоснование: Тепловизионный контроль – это метод, который позволяет дистанционно измерять распределение температуры на поверхности объекта.

Задание №54

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

Что из перечисленного НЕ проверяется при техническом обслуживании релейной защиты?

a) Уставки срабатывания

b) Время срабатывания

с) Сопротивление изоляции

d) Визуальный осмотр

Ответ: d

Обоснование: Визуальный осмотр направлен на выявление видимых механических повреждений, загрязнений, следов перегрева, обрывов проводов или других дефектов

ПК3.4   Выполнять простые и средней сложности работы по ликвидации аварий и восстановлению нормального режима функционирования электротехнического оборудования

Задание №61

Прочитайте текст и установите соответствие

Установите соответствие между наименованием  нормативного документа и его назначением

| Наименование |  | Назначение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ведомость дефектов | А | Документ, составляемый по результатам осмотра оборудования, в котором указываются обнаруженные неисправности и дефекты |
| 2 | Протокол испытаний | Б | Документ, в котором фиксируются результаты проведения различных видов испытаний оборудования (электрических, механических, тепловых и т.д.) для определения его работоспособности и соответствия нормам. |
| 3 | Оперативный журнал | В | Служит для фиксации текущей информации о работе оборудования, параметрах режима, выполненных переключениях и распоряжениях |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | Б | В |

Задание №62

Прочитайте текст и установите соответствие

Установите соответствие между информацией, записываемой в журнал дефектов, и ее назначением

| Информация |  | Назначение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Характер дефекта | А | Описание сути дефекта |
| 2 | Краткое описание дефекта | Б | Фиксация устранения |
| 3 | Принятые меры | В | Определение степени опасности |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | А | Б |

Задание №63

Прочитайте текст и установите соответствие

Установите соответствие между информацией, записываемой в журнал учета неисправностей, и ее назначением

| Информация |  | Назначение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Описание неисправности | А | Фиксация устраненных неполадок |
| 2 | Принятые меры | Б | Описание сути проблемы |
| 3 | Результат | В | Фиксация статуса |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | В | А |

Задание №64

Прочитайте текст и установите соответствие

Установите соответствие между информацией, записываемой в журнал учета показаний приборов, и ее назначением

| Информация |  | Назначение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование прибора | А | Обоснование отклонения |
| 2 | Показание прибора | Б | Идентификация прибора |
| 3 | Принятые меры (при отклонении) | В | Запись показаний |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | В | А |

Задание №65

Прочитайте текст и установите последовательность

Установите последовательность действий  при внезапном снижении частоты в энергосистеме

- Увеличить генерацию на станциях с возможностью быстрого подъема мощности.

- Запустить систему автоматической частотной разгрузки (АЧР).

- Проанализировать причину снижения частоты и оценить масштаб проблемы

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- |

Задание № 66

Прочитайте текст и установите последовательность

Установите последовательность действий при обнаружении перегрева обмотки генератора?

1.	Снизить нагрузку генератора.

2.	Включить систему охлаждения генератора на полную мощность.

3.	Проверить параметры работы системы охлаждения (температура, расход).

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 2 | 1 | 3 |
| --- | --- | --- |

Задание №67

Прочитайте текст и установите последовательность

Установите последовательность действий при обнаружении отклонения напряжения в сети от допустимых значений:

1.	Проверить загрузку трансформаторов и линий электропередачи.

2.	Отрегулировать коэффициенты трансформации трансформаторов.

3.	Проанализировать режимы работы компенсирующих устройств (например, статических компенсаторов реактивной мощности)

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |

Задание №68

Прочитайте текст и установите последовательность

Установите последовательность действий при колебаниях напряжения в сети?

1.	Проверить работу устройств регулирования напряжения (РПН трансформаторов, синхронные компенсаторы).

2.	Проанализировать режимы работы потребителей, вызывающих колебания.

3.	Усилить контроль за напряжением и при необходимости принять меры по его стабилизации.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |

Задание №69

Прочитайте текст и установите последовательность

Установите последовательность действий при обнаружении неисправности в системе возбуждения генератора

1.	Перейти на резервную систему возбуждения (если имеется).

2.	Проанализировать параметры работы системы возбуждения и выявить неисправный элемент.

3.	Зафиксировать параметры и включить АВР возбуждения.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |

Задание №70

Прочитайте текст и установите последовательность

Установите последовательность действий при выявлении обрыва фазы в воздушной линии электропередачи после аварии

- Проверить состояние опор и проводов на наличие механических повреждений.

- Сообщить диспетчеру о выявленном повреждении и ходе восстановительных работ.

- Определить место обрыва и оценить объем необходимых ремонтных работ.

- Обеспечить безопасность проведения работ (ограждение, установка предупреждающих знаков).

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 3 | 1 | 4 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

Задание №71

Прочитайте текст и установите последовательность

Установите последовательность действий при осмотре распределительного устройства после отключения нагрузки в нормальном режиме.

- Проверить отсутствие искрения или подгорания контактов коммутационных аппаратов.

- Визуально осмотреть изоляторы на предмет загрязнения или повреждений.

- Проверить отсутствие нагрева токоведущих частей.

- Осмотреть вторичные цепи релейной защиты и автоматики на предмет исправности

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 2 | 1 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

Задание №72

Прочитайте текст и установите последовательность

Установите последовательность действий при проведении профилактического осмотра вентилятора охлаждения трансформатора в ремонтном режиме

- Проверить надежность крепления лопастей вентилятора.

- Очистить лопасти вентилятора от пыли и грязи.

- Проверить состояние электродвигателя вентилятора (чистота, отсутствие повреждений)

- Проверить отсутствие посторонних предметов в зоне вращения вентилятора

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 4 | 2 | 1 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

Задание №73

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

При обнаружении неисправности электротехнического оборудования, что должно быть немедленно отражено в оперативном журнале?

- Только факт обнаружения неисправности.

- Факт обнаружения неисправности, ее характер, местоположение и принятые меры.

- Принятые меры, без указания характера неисправности.

- Характер неисправности, без указания принятых мер.

Ответ: b

Обоснование : Полное и точное описание обнаруженной неисправности, включая ее характер, точное местоположение и предпринятые оперативные действия, необходимо для последующего устранения проблемы и предотвращения развития аварии

Задание №74

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

Какое требование является обязательным при заполнении оперативного журнала?

- Использование сокращений и аббревиатур без расшифровки.

- Заполнение журнала только карандашом.

- Четкое, разборчивое написание, без исправлений и подчисток.

- Заполнение журнала только представителями ремонтного персонала.

Ответ: с

Обоснование: Оперативный журнал является официальным документом. Нечеткое написание, исправления или подчистки могут привести к недопониманию информации, ошибкам в дальнейшем ведении работ и даже к аварийным ситуациям

Задание №75

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

Для чего предназначен журнал учета противоаварийных тренировок?

- Для регистрации всех оперативных переключений.

- Для учета проведения и результатов противоаварийных тренировок персонала.

- Для ведения учета выдачи нарядов-допусков.

- Для регистрации результатов осмотра оборудования.

Ответ: b

Обоснование: Журнал учета противоаварийных тренировок является неотъемлемой частью

оперативно-технической документации, позволяющей оценить уровень подготовки персонала к действиям в аварийных ситуациях, выявить слабые места и спланировать мероприятия по повышению квалификации.

Задание №76

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

В оперативном журнале при переводе оборудования из рабочего положения в резервное, что в обязательном порядке указывается?

- Только факт перевода.

- Время перевода, причина перевода, кем переведено, кем принято.

- Только время перевода и кем переведено.

- Только причина перевода

Ответ: b

Обоснование: Полная информация о переводе оборудования позволяет отследить историю его эксплуатации, понять причины изменений в схеме, определить ответственных за выполненные действия и обеспечить корректное ведение оперативной документации.

Задание №77

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

Какая информация должна быть указана в паспорте оборудования?

- Только его серийный номер.

- Сведения о производителе, технические характеристики, дата ввода в эксплуатацию, история ремонтов, результаты испытаний.

- Только результаты последнего испытания.

- Только информация о гарантийном сроке.

Ответ: b

Обоснование: Паспорт оборудования – это основной документ, содержащий исчерпывающую информацию о конкретном экземпляре оборудования.

Задание №78

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

Для чего ведется журнал учета выдачи и возврата ключей от помещений и шкафов с электрооборудованием?

- Для учета всех оперативных переключений.

- Для контроля доступа в электротехнические помещения и обеспечения безопасности.

- Для регистрации проведенных инструктажей.

- Для учета выданных нарядов-допусков.

Ответ: b

Обоснование: Журнал учета выдачи и возврата ключей является мерой безопасности, позволяющей контролировать  доступ к электротехническим помещениям, где находится ответственное оборудование. \

Задание №79

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

При обнаружении на оборудовании признаков вибрации, не предусмотренных нормальной эксплуатацией, какие действия оперативного персонала должны быть отражены в оперативном журнале?

- Только факт обнаружения вибрации.

- Факт обнаружения вибрации, ее интенсивность, местоположение, а также предпринятые меры (например, изменение режима, отключение, вызов ремонтного персонала).

- Только предпринятые меры.

- Только местоположение вибрации.

Ответ: b

Обоснование: Вибрация может свидетельствовать о серьезных проблемах в работе оборудования. Детальное описание ее характера и принятых мер позволяет оперативно оценить риски и своевременно устранить причину, предотвратив возможную аварию.

Задание №80

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

Какой тип оперативно-технической документации используется для регистрации данных о режиме работы электростанции и отдельных ее агрегатов, а также для записи показаний контрольно-измерительных приборов?

- Журнал учета инструктажей.

- Сменный журнал.

- Журнал учета аварий.

- График ремонтов.

Ответ: b

Обоснование: Сменный журнал (или журнал оперативных переключений) является одним из основных документов, где фиксируется ход смены, основные параметры работы оборудования, результаты осмотров, выполненные оперативные действия и другие важные события, влияющие на режим работы электростанции

Ключи к оцениванию тестовых заданий по дисциплине и критерии оценивания

| № задания | Эталонный (правильный) ответ | Текущий контроль (тестирование) | Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | a Мощность турбины на гидроэлектростанции (ГЭС) регулируется за счёт изменения угла открытия лопаток направляющего аппарата. |  | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 2 | b Для регулирования температуры перегретого пара на тепловой электростанции используют впрыск охлаждающей воды в паропровод |  | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 3 | b Системы АРЧМ предназначены для поддержания частоты в энергообъединениях и изолированных энергосистемах в нормальных режимах |  | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 15 | 3124 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов |
| 16 | 1243 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов |
| 21 | c Убедившись в отсутствии напряжения, персонал может приступить к дальнейшим действиям, минимизируя риск поражения электрическим током. |  | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 22 | с Убедиться в отсутствии напряжения на отключенных токоведущих частях — это обязательный этап перед установкой заземления |  | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 29 | 1243 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 37 | 2134 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов |
| 41 | d Варметр — электроизмерительный прибор, который измеряет реактивную мощность в электрических трёх- и однофазных цепях переменного тока |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов |
| 49 | 2314 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов |
| 50 | 3412 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов |
| 51 | 2143 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов |
| 52 | 3124 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов |
| 53 | c Тепловизионный контроль – это метод, который позволяет дистанционно измерять распределение температуры на поверхности объекта. |  | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 54 | d Визуальный осмотр направлен на выявление видимых механических повреждений, загрязнений, следов перегрева, обрывов проводов или других дефектов |  | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 61 | 1А2Б3В |  | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 62 | 1В2А3Б |  | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 63 | 1Б2В3А |  | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 64 | 1Б2В3А |  | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 65 | 321 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 66 | 213 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов |
| 67 | 123 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов |
| 68 | 123 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов |
| 69 | 123 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов |
| 70 | 3142 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов |
| 71 | 2134 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов |
| 72 | 4213 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов |
| 73 | b Полное и точное описание обнаруженной неисправности, включая ее характер, точное местоположение и предпринятые оперативные действия, необходимо для последующего устранения проблемы и предотвращения развития аварии |  | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 74 | с Оперативный журнал является официальным документом. Нечеткое написание, исправления или подчистки могут привести к недопониманию информации, ошибкам в дальнейшем ведении работ и даже к аварийным ситуациям |  | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 75 | b Журнал учета противоаварийных тренировок является неотъемлемой частью оперативно-технической документации, позволяющей оценить уровень подготовки персонала к действиям в аварийных ситуациях, выявить слабые места и спланировать мероприятия по повышению квалификации. |  | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 76 | b Полная информация о переводе оборудования позволяет отследить историю его эксплуатации, понять причины изменений в схеме, определить ответственных за выполненные действия и обеспечить корректное ведение оперативной документации. |  | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 77 | b Паспорт оборудования – это основной документ, содержащий исчерпывающую информацию о конкретном экземпляре оборудования. |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 78 | b Журнал учета выдачи и возврата ключей является мерой безопасности, позволяющей контролировать доступ к электротехническим помещениям, где находится ответственное оборудование. |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 79 | b Вибрация может свидетельствовать о серьезных проблемах в работе оборудования. Детальное описание ее характера и принятых мер позволяет оперативно оценить риски и своевременно устранить причину, предотвратив возможную аварию. |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 80 | b Сменный журнал (или журнал оперативных переключений) является одним из основных документов, где фиксируется ход смены, основные параметры работы оборудования, результаты осмотров, выполненные оперативные действия и другие важные события, влияющие на режим работы электростанции |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
|  | Критерии оценивания | Тестирование считается выполненным в случае, если верно выполнено 25 из 36 заданий |  |