Приложение 2.15

к оценочным материалам по специальности

13.02.12 Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация

Задания, позволяющие осуществлять оценку компетенций по дисциплине

# ПМ.03 Оперативная эксплуатация электротехнического оборудования электростанции

Шифр и Наименование дисциплины

Нефтеюганск, 2025

ПК 3.1. Контролировать и регулировать параметры производства электроэнергии

Задание №1

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Для указанного параметра укажите метод его регулирования на гидроэлектростанции:

Параметр: Мощность, отдаваемая в сеть.

- Изменение угла атаки лопастей турбины.

- Регулирование протока воды через турбину.

- Регулирование давления пара на турбину.

Ответ: a

Обоснование: Мощность турбины на гидроэлектростанции (ГЭС) регулируется за счёт изменения угла открытия лопаток направляющего аппарата.

Задание №2

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Для указанного параметра укажите метод его регулирования на тепловой электростанции:

Параметр: Температура перегретого пара.

- Изменение скорости вращения турбины.

- Впрыск охлаждающей воды в паропровод.

- Регулирование подачи топлива в котел.

Ответ: b

Обоснование: Для регулирования температуры перегретого пара на тепловой электростанции используют впрыск охлаждающей воды в паропровод

Задание №3

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Какой системой автоматического управления осуществляется поддержание постоянной частоты в энергосистеме?

- Автоматический регулятор возбуждения (АРВ).

- Автоматическое регулирование частоты и перетоков мощности (АРЧМ).

- Система автоматической защиты от перенапряжений.

Ответ: b

Обоснование: Системы АРЧМ предназначены для поддержания частоты в энергообъединениях и изолированных энергосистемах в нормальных режимах

Задание №4

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Для указанной функции системы управления выберите соответствующее ее назначение:

Функция: Защита генератора от перегрузок по току.

- Автоматическое отключение генератора.

- Автоматическое регулирование напряжения генератора.

- Автоматическое регулирование скорости вращения генератора

Ответ: a

Обоснование: Защита генератора от перегрузок по току — функция автоматического отключения генератора, которая реализуется, например, подсистемой АРО

Задание №5

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

При каком значении напряжения на выводах генератора должен быть включен возбудитель для синхронизации?

- При напряжении, равном номинальному.

- При напряжении, на 1-2% ниже номинального.

- При напряжении, на 1-2% выше номинального.

- При напряжении, равном 0.

Ответ: с

Обоснование: Для обеспечения успешной синхронизации генератора с сетью необходимо, чтобы его напряжение было незначительно выше напряжения сети. Это предотвращает попадание генератора в режим потребления реактивной мощности

Задание №6

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Каким образом осуществляется контроль за соблюдением допустимых температурных режимов работы трансформатора?

- По показаниям термометра, установленного на масляном баке трансформатора.

- По величине нагрузки, отображаемой на амперметре.

- По состоянию изоляции обмоток, определяемому внешним осмотром.

- По показаниям вольтметра, подключенного к выводам трансформатора.

Ответ: а

Обоснование : Термометры, установленные на масляном баке (или непосредственно на обмотках в более современных конструкциях), напрямую измеряют температуру масла, которое охлаждает обмотки.

Задание №7

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

При считывании показаний аналогового амперметра со шкалой, имеющей 200 делений, и максимальным значением 100 А, стрелка которого находится на 80-м делении, какое значение тока будет зарегистрировано в оперативной документации, если цена деления равна 0,5 А?

- 80 А

- 40 А

- 100 А

- 50 А

Ответ: b

Обоснование: Цена деления шкалы равна 0,5 А. Стрелка находится на 80-м делении. Следовательно, показание прибора составит 40 А.

Задание №8

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

При какой температуре корпуса трансформатора необходимо принять меры по его охлаждению (например, включить дополнительные вентиляторы)?

- При температуре ниже 40°C.

- При температуре 50-60°C.

- При температуре выше 70°C.

- При температуре ниже 30°C.

Ответ: c

Обоснование: Превышение допустимой температуры корпуса трансформатора может привести к перегреву изоляции и преждевременному выходу из строя.

Задание №9

Прочитайте текст и установите последовательность.

Последовательность действий при контроле напряжения на выводах трансформатора с помощью вольтметра:

- Выбрать правильный диапазон измерений на вольтметре.

- Записать полученное значение напряжения, указав единицы измерения.

- Подключить щупы вольтметра к соответствующим выводам трансформатора.

- Проверить, что показания прибора стабилизировались

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 1 | 3 | 4 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

Задание №10

Прочитайте текст и установите последовательность.

Установите последовательность действий при проверке сопротивления изоляции обмотки электродвигателя мегаомметром:

- Подключить выводы мегаомметра к обмотке и корпусу двигателя.

- Проверить состояние изоляции корпуса и выводов двигателя.

- Включить мегаомметр и выдержать время, указанное в инструкции.

- Считать показания мегаомметра и записать результат.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 2 | 1 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

Задание №11

Прочитайте текст и установите последовательность.

Установите последовательность действий при проверке угла сдвига фаз между двумя напряжениями с помощью фазометра:

- Проверить правильность подключения выводов фазометра к соответствующим фазам.

- Установить правильный диапазон измерения на фазометре.

- Записать значение угла сдвига фаз, указав единицы измерения (градусы).

- Считать показание фазометра после стабилизации.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 2 | 1 | 4 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

Задание №12

Прочитайте текст и установите последовательность.

Установите последовательность действий при считывании и записи показаний термометра сопротивления, установленного на подшипнике генератора:

- Подключить измерительный прибор к выводам термометра сопротивления.

- Убедиться в правильности выбора диапазона измерений.

- Записать полученное значение температуры, указав единицы измерения (°C).

- Считать показание температуры после стабилизации.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 2 | 1 | 4 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

Задание №13

Прочитайте текст и установите последовательность.

Установите последовательность действий при проверке давления масла в системе смазки трансформатора с помощью манометра:

- Убедиться в исправности и правильности подключения манометра.

- Записать полученное значение давления, указав единицы измерения (Па или кгс/см²).

- Открыть вентиль подачи масла к манометру (если требуется).

- Считать показание манометра после стабилизации.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 1 | 3 | 4 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

Задание №14

Прочитайте текст и установите последовательность.

Установите последовательность действий при считывании и записи показаний счетчика электроэнергии:

- Убедиться в работоспособности счетчика (вращение диска или отображение цифр).

- Записать показания счетчика, включая целые числа и дробную часть (если есть).

- Указать дату и время снятия показаний.

- Проверить правильность установки счетчика (если требуется).

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 4 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

Задание №15

Прочитайте текст и установите последовательность.

Установите последовательность действий при контроле уровня масла в баке силового трансформатора с помощью указателя уровня:

- Визуально осмотреть указатель уровня масла.

- Записать показание указателя, сравнить с допустимыми значениями.

- Убедиться в чистоте стекла указателя.

- Принять меры при отклонении уровня от нормы.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 3 | 1 | 2 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

Задание №16

Прочитайте текст и установите последовательность.

Установите последовательность действий при контроле напряжения на шинах распределительного устройства с помощью переносного вольтметра:

- Убедиться в правильности выбора пределов измерения вольтметра.

- Аккуратно подключить щупы вольтметра к шинам.

- Записать показание вольтметра, указав единицы измерения (В или кВ).

- Проверить, что показания прибора стабилизировались.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 1 | 2 | 4 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

Задание №17

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между № пункта оперативного журнала и содержанием записи :

| № пункта журнала |  | Содержание записи |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Графа “Основание для выполнения” | А | Фактическое время начала и окончания проведения оперативного переключения или регистрации события. |
| 2 | Графа “Содержание операции | Б | Указание на документ или лицо, по чьему распоряжению выполнено действие (номер наряда, заявки, указание диспетчера) |
| 3 | Графа “Время | В | Краткое описание выполненного действия |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | В | А |

Задание №18

Прочитайте текст и установите соответствие .

Установите соответствие между видом оперативной документации и ее назначением:

| Вид оперативной документации |  | Назначение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оперативный журнал | А | Документ, определяющий безопасные условия выполнения работ в электроустановках |
| 2 | Наряд-допуск на производство работ | Б | Перечень работ планово-предупредительного ремонта, выполняемых в течение определенного периода. |
| 3 | Графики ремонтов ( ППР) | В | Подробная последовательность действий по выводу оборудования в ремонт или возврату его в работу. |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | А | Б |

Задание №19

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между наименованием нормативного документа и его назначением:

| Наименование |  | Назначение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Журнал оперативных переключений (Журнал оперативных действий) | А | Фиксирует все распоряжения и подтверждения на проведение оперативных действий, а также действия диспетчера и оперативного персонала |
| 2 | Оперативная заявка | Б | Предназначен для регистрации фактического состояния коммутационных аппаратов (отключено/включено), наличия напряжения, результатов осмотра оборудования |
| 3 | Оперативный журнал | В | Является первичным документом, в котором отражаются все изменения в схеме, введенное в работу и выведенное из работы оборудование. |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | А | Б |

Задание №20

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между наименованием нормативного документа и его назначением:

| Наименование |  | Назначение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Акт приемки из ремонта | А | Документ, подтверждающий выполнение комплекса работ по техническому обслуживанию или ремонту, и готовность оборудования к дальнейшей эксплуатации |
| 2 | Паспорт оборудования | Б | Содержит технические характеристики, сведения о заводских испытаниях, гарантийных обязательствах, а также историю эксплуатации и ремонтов. |
| 3 | Инструкция по эксплуатации | В | Детально описывает порядок безопасной и эффективной работы с конкретным видом оборудования, включая его предпусковые, пусковые и эксплуатационные режимы |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | Б | В |

ПК 3.2. Выполнять работы по контролю за основным и вспомогательным электротехническим оборудованием

Задание № 21

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Какое из перечисленных действий является первоочередным перед началом производства оперативных переключений в распределительном устройстве?

- Проверка наличия средств индивидуальной защиты (СИЗ).

- Получение письменного разрешения от оперативного персонала.

- Проверка отсутствия напряжения на отключаемом оборудовании.

Ответ: c

Обоснование: Убедившись в отсутствии напряжения, персонал может приступить к дальнейшим действиям, минимизируя риск поражения электрическим током.

Задание № 22

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Какое действие необходимо выполнить после отключения выключателя и установки заземлений?

- Снять показания приборов учета

- Произвести контрольный осмотр оборудования

- Убедиться в отсутствии напряжения на отключенных токоведущих частях

- Сообщить о завершении работ

Ответ: с

Обоснование: Убедиться в отсутствии напряжения на отключенных токоведущих частях — это обязательный этап перед установкой заземления.

Задание № 23

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Почему после выполнения всех необходимых переключений и отключения оборудования, перед входом в зону работ, необходимо вывесить плакат “Не включать! Работают люди”?

- Для предотвращения отключения питания во время работ

- Чтобы предупредить других сотрудников о наличии опасности

- Для ускорения процесса ремонта

- Чтобы уведомить диспетчера о ходе работ

Ответ: b

Обоснование: Плакат информирует весь персонал, который может оказаться в зоне ответственности, о том, что данное оборудование находится в работе, и попытка его включения может привести к трагическим последствиям.

Задание № 24

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Перед началом любых оперативных переключений в распределительном устройстве, первостепенное значение имеет

- Быстрое выполнение всех требуемых операций

- Получение письменного разрешения от вышестоящего руководства

- Тщательная проверка наличия и исправности инструмента

- Соблюдение строгой последовательности действий, указанной в оперативном распоряжении или заявке

Ответ: d

Обоснование: Оперативные переключения — это технологический процесс, который требует точного следования определенным инструкциям и последовательностям.

Задание №25

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между действиями по подготовке рабочего места и мерами обеспечения безопасности:

| Действия по подготовке рабочего места |  | Меры обеспечения безопасности |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Ограждение рабочего места | 1 | Вывешивание запрещающих плакатов |
| Б | Проверка отсутствия напряжения | 2 | Установка предупреждающих плакатов |
| В | Установка знаков безопасности | 3 | Применение специальных ограждений и барьеров |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

| А | Б | В |
| --- | --- | --- |
| 3 | 1 | 2 |

Задание №26

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между этапами подготовки рабочего места  и их содержанием :

| Этапы подготовки рабочего места |  | Содержание |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Организационные мероприятия | 1 | Проверка целостности инструмента, наличия средств индивидуальной защиты |
| Б | Технические мероприятия | 2 | Разработка плана производства работ, выдача наряда-допуска |
| В | Инструментальная подготовка | 3 | Отключение оборудования, заземление, вывешивание плакатов |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

| А | Б | В |
| --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 1 |

Задание №27

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между действиями по обеспечению безопасности  и их назначением:

| Действия по обеспечению безопасности |  | Назначение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Вывешивание плаката “Не включать! Работают люди” | 1 | Предупреждение о наличии опасности |
| Б | Установка заземления | 2 | Предотвращение случайного включения отключенного оборудования |
| В | Установка знака “Не влезай. Убьёт” | 3 | Защита персонала от случайного прикосновения к токоведущим частям |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

| А | Б | В |
| --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 1 |

Задание №28

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между элементами подготовки рабочего места  и их ролью в обеспечении безопасности:

| Элементы подготовки рабочего места |  | Роль в обеспечении безопасности |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Отключение оборудования | 1 | Создание условий для безопасного проведения работ |
| Б | Заземление | 2 | Снижение риска поражения электрическим током |
| В | Освещение рабочего места | 3 | Предотвращение поражения электрическим током при случайном прикосновении к отключенному оборудованию |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

| А | Б | В |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 2 |

Задание №29

Прочитайте текст и установите последовательность.

Установите последовательность  действий при обнаружении отклонения напряжения в сети от допустимых значений:

- Оценка текущего напряжения в сети

- Определение необходимого изменения коэффициента трансформации

- Анализ результатов изменения напряжения и корректировка при необходимости

- Переключение РПН трансформатора на необходимую ступень

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 1 | 2 | 4 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

Задание №30

Прочитайте текст и установите последовательность.

Установите последовательность  действий при обнаружении отклонения частоты в энергосистеме:

- Анализ причин отклонения частоты

- Измерение текущей частоты в энергосистеме

- Реализация мер по восстановлению нормальной частоты (например, увеличение генерации)

- Оценка величины отклонения и ее влияния на работу оборудования

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 2 | 4 | 1 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

Задание №31

Прочитайте текст и установите последовательность.

Установите  последовательность действий при компенсации реактивной мощности на подстанции:

- Анализ профиля нагрузки по реактивной мощности

- Выбор оптимального типа и мощности компенсирующего устройства

- Измерение текущей величины реактивной мощности

- Включение в работу компенсирующего устройства

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 3 | 1 | 2 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

Задание №32

Прочитайте текст и установите последовательность.

Установите последовательность регулирования напряжения в конце линии электропередачи, используя устройства продольной компенсации (УПК)?

- Оценка влияния включения УПК на режим сети

- Измерение напряжения в конце линии

- Включение УПК для поддержания требуемого уровня напряжения

- Расчет необходимой степени компенсации

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 2 | 1 | 4 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

Задание №33

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Какой основной принцип регулирования напряжения генератора с помощью возбудителя?

- Изменение частоты вращения ротора

- Регулирование тока возбуждения, подаваемого на обмотку возбуждения ротора

- Изменение нагрузки генератора

- Регулирование напряжения на шинах генератора

Ответ: b

Обоснование: Регулируя ток, подаваемый на эту обмотку (ток возбуждения), оперативный персонал может изменять силу магнитного поля и, как следствие, выходное напряжение генератора.

Задание №34

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

При каком условии допускается включение электрооборудования под напряжение без нагрузки?

- Если оборудование новое и не было в эксплуатации

- После проведения всех необходимых проверок, испытаний и получения разрешения диспетчера

- Если температура окружающей среды находится в пределах нормы

- Если все остальные потребители отключены

Ответ: b

Обоснование: Безопасное включение электрооборудования, даже под напряжение без нагрузки, требует подтверждения его полной готовности к работе.

Задание №35

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Какой параметр необходимо контролировать для определения степени загрузки синхронного компенсатора?

- Напряжение на выводах

- Активная мощность

- Реактивная мощность

- Скорость вращения

Ответ: с

Обоснование: Степень  загрузки синхронного компенсатора определяется величиной отдаваемой или потребляемой реактивной мощности.

Задание №36

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Какой основной параметр необходимо контролировать при эксплуатации трансформатора для обеспечения его надежной работы и предотвращения перегрева?

- Напряжение на выводах

- Ток нагрузки

- Температуру обмоток и масла

- Частоту питающей сети

Ответ: с

Обоснование: Повышенная температура обмоток и масла трансформатора является прямым показателем его перегрузки или неисправности.

Задание № 37

Прочитайте текст и установите последовательность.

Установите последовательность  вывода из работы трансформатора напряжением 110 кВ:

- Отключить выключатель стороны высокого напряжения.

- Проверить отсутствие напряжения на отходящих линиях.

- Отключить выключатель стороны низкого напряжения.

- Перевести вводы масляного выключателя в положение “отключено”.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 2 | 1 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

Задание № 38

Прочитайте текст и установите последовательность.

Установите последовательность ввода  в работу масляного выключателя 110 кВ.:

- Проверить наличие напряжения на шинах.

- Включить выключатель..

- Перевести рукоятку привода в положение “включено”.

- Проверить наличие напряжения на отходящей линии

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 1 | 2 | 4 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

Задание № 39

Прочитайте текст и установите последовательность.

Установите последовательность   вывода из работы комплектного распределительного устройства (КРУ) 10 кВ.:

- Отключить выключатель присоединения.

- Проверить отсутствие напряжения на присоединении.

- Извлечь вторичный контакт выдвижного элемента.

- Отключить вторичную цепь релейной защиты.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 4 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

Задание № 40

Прочитайте текст и установите последовательность.

Установите последовательность   ввода в работу высоковольтного кабеля:

- Снять заземление с жил кабеля.

- Включить выключатель присоединения.

- Убедиться в наличии напряжения на кабеле.

- Проверить сопротивление изоляции кабеля.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 1 | 3 | 2 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

ПК 3.3. 	Проводить работы по техническому обслуживанию электротехнического оборудования

Задание №41

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Какой из перечисленных приборов НЕ используется для измерения температуры обмоток трансформатора?

a) Термометр сопротивления

b) Термопара

c) Инфракрасный термометр

d) Варметр

Ответ: d

Обоснование: Варметр — электроизмерительный прибор, который измеряет реактивную мощность в электрических трёх- и однофазных цепях переменного тока.

Задание №42

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

При измерении нагрева токоведущих частей электрооборудования с помощью пирометра, какую максимальную температуру поверхности обычно следует контролировать для предотвращения преждевременного старения изоляции?

- 50 °C

- 70 °C

- 90 °C

- 110 °C

Ответ: с

Обоснование: Превышение температуры 90 °C для многих типов изоляции токоведущих частей электрооборудования может привести к ускоренному старению, потере диэлектрических свойств и, как следствие, к аварийным ситуациям.

Задание №43

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Каким инструментом чаще всего измеряют температуру поверхности токоведущих частей при текущей эксплуатации?

- Термопарой

- Пирометром

- Контактным термометром

- Термоанемометром

Ответ: b

Обоснование: Пирометр (или инфракрасный термометр) позволяет бесконтактно измерять температуру поверхности, что является безопасным и удобным способом для электротехнического оборудования, находящегося под напряжением.

Задание №44

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Что из нижеперечисленного НЕ является операцией, выполняемой в порядке текущей эксплуатации для электротехнического оборудования?

- Зачистка контактных поверхностей шин.

- Ремонт изоляции поврежденного кабеля под напряжением.

- Проверка натяжения ремня привода вентилятора.

- Очистка корпуса электродвигателя от пыли.

Ответ: b

Обоснование: Ремонт изоляции поврежденного кабеля под напряжением является операцией, требующей полного отключения и выполняемой в рамках капитального ремонта или по наряду.

Задание №45

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между между типом неисправности и возможной причиной ее возникновения в силовом трансформаторе:

| Тип неисправности |  | Возможная причина возникновения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перегрев обмоток | А | Ослабление крепления магнитопровода |
| 2 | Шум трансформатора | Б | Неисправность вентиляционной системы |
| 3 | Повышение температуры масла | В | Перегрузка или замыкание витков |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | А | Б |

Задание №46

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между типом неисправности автоматического выключателя и её возможным устранением:

| Тип неисправности |  | Возможная причина возникновения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Срабатывает при малой нагрузке | А | Проверить целостность механизма, при необходимости - заменить аппарат |
| 2 | Не работает механизм расцепителя | Б | Произвести регулировку теплового или электромагнитного расцепителя |
| 3 | Тугое включение/отключение | В | Смазать приводной механизм |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | А | В |

Задание №47

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между типом вентильного разрядника и возможной причиной её возникновения:

| Тип неисправности |  | Возможная причина возникновения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повышенный ток утечки | А | Недопустимое перенапряжение или длительное воздействие грозовых разрядов |
| 2 | Снижение рабочего напряжения | Б | Неправильная установка или воздействие агрессивной среды |
| 3 | Повреждение вентильных элементов | В | Загрязнение рабочих поверхностей разрядных промежутков |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | Б | А |

Задание №48

Прочитайте текст и установите соответствие .

Установите соответствие между типом неисправности и возможной причиной возникновения:

| Тип неисправности |  | Возможная причина возникновения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перегрев изоляции | А | Попадание влаги или посторонних предметов |
| 2 | Повреждение изоляторов | Б | Повышенная нагрузка или короткое замыкание |
| 3 | Нарушение целостности корпуса | В | Неправильный монтаж или механическое воздействие |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | А | В |

Задание № 49

Прочитайте текст и установите последовательность.

Установите последовательность действий при выявлении неисправности вентильного разрядника:

- Измерить сопротивление изоляции заземляющего устройства.

- Проверить целостность фарфоровых изоляторов.

- Осмотреть поверхности искровых промежутков на предмет загрязнения и обгорания.

- Произвести замену вышедшего из строя вентильного разрядника.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 2 | 3 | 1 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

Задание № 50

Прочитайте текст и установите последовательность.

Установите последовательность действий при диагностике обрыва в кабельной линии:

- Произвести проверку целостности изоляции кабеля.

- Использовать кабелеискатель для определения места повреждения.

- Проверить наличие напряжения на концах кабеля.

- Визуально осмотреть кабельную линию на предмет механических повреждений.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 3 | 4 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

Задание № 51

Прочитайте текст и установите последовательность.

Установите последовательность действий при диагностике обрыва в воздушной линии:

- Проверка состояния трассы.

- Организовать охрану места обрыва и обезопасить зону.

- Определение объема работ

- Осмотр проводов и тросов

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 2 | 1 | 4 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

Задание № 52

Прочитайте текст и установите последовательность.

Установите правильную последовательность действий при обнаружении дефекта в сборной шине:

- Проверить надежность крепления шины.

- Измерить сопротивление шины.

- Осмотреть поверхности шины на предмет трещин или деформации.

- Осуществить замену поврежденного участка шины.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 3 | 1 | 2 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

Задание № 53

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Что из перечисленного является методом обнаружения перегрева контактных соединений?

a) Визуальный осмотр

b) Измерение сопротивления изоляции

c) Тепловизионный контроль

d) Измерение напряжения

Ответ: c

Обоснование: Тепловизионный контроль – это метод, который позволяет дистанционно измерять распределение температуры на поверхности объекта.

Задание №54

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Что из перечисленного НЕ проверяется при техническом обслуживании релейной защиты?

a) Уставки срабатывания

b) Время срабатывания

с) Сопротивление изоляции

d) Визуальный осмотр

Ответ: d

Обоснование: Визуальный осмотр направлен на выявление видимых механических повреждений, загрязнений, следов перегрева, обрывов проводов или других дефектов.

Задание №55

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Что необходимо сделать, если при измерении мегаомметром получено значение сопротивления изоляции ниже нормы?

a) Продолжить эксплуатацию оборудования, так как это допустимое отклонение.

b) Немедленно вывести оборудование из эксплуатации и провести ремонт.

c) Просто записать значение в журнал.

d) Проверить сопротивление изоляции еще раз.

Ответ: b

Обоснование: Значение ниже установленной нормы означает, что изоляция повреждена (пробита, перегрета, старая, влажная).

Задание №56

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Что из перечисленного НЕ является обязательной операцией при техническом обслуживании масляного выключателя?

a) Проверка уровня масла

b) Измерение сопротивления изоляции

c) Замена силикагеля в воздухоосушителе

d) Измерение частоты тока

Ответ: c

Обоснование: Замена силикагеля в воздухоосушителе не входит в перечень обязательных операций при техническом обслуживании масляного выключателя.

Задание №57

Прочитайте текст и установите последовательность.

Установите последовательность действий при измерении  силы тока в электрической цепи с помощью амперметра и записи полученного значения:

- Подключить амперметр последовательно в цепь, соблюдая полярность.

- Убедиться, что стрелка прибора находится на нулевой отметке (при аналоговых приборах) или на экране отображается “0” (при цифровых).

- Подать напряжение на цепь.

- Осторожно считать показание прибора, находясь на одной оси со стрелкой (при аналоговых приборах) или зафиксировать значение на экране (при цифровых).

- Записать показание амперметра, указав единицы измерения

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Задание №58

Прочитайте текст и установите последовательность:

Установите последовательность действий при измерении  напряжения между двумя точками электрической цепи с помощью вольтметра и фиксированием результата измерений:

- Подключить вольтметр параллельно к участку цепи, напряжение на котором необходимо измерить, соблюдая полярность.

- Проверить, что измерительный диапазон вольтметра соответствует ожидаемому напряжению.

- Подать напряжение на цепь.

- Считать показание прибора, находясь на одной оси со стрелкой (при аналоговых приборах) или зафиксировать значение на экране (при цифровых).

- Записать показание вольтметра, указав единицы измерения (например, “220 В”).

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Задание №59

Прочитайте текст и установите последовательность.

Установите последовательность действий при срабатывании защиты от короткого замыкания на фидере:

- Проверить состояние изоляции проводов и кабелей.

- Определить тип и уставку сработавшей защиты.

- Осмотреть место предполагаемого повреждения (например, обрыв, замыкание).

- Произвести осмотр оборудования на фидере (автомат, предохранители).

- Сообщить старшему мастеру о произошедшем.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 2 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Задание №60

Прочитайте текст и установите последовательность.

Установите последовательность действий при обнаружении нестабильной работы устройства автоматического ввода резерва (АВР):

- Проверить напряжение на вводах основного и резервного питания.

- Проверить правильность подключения сигнальных цепей.

- Проверить работу контакторов АВР.

- Ознакомиться с инструкцией по эксплуатации АВР.

- Сообщить старшему мастеру о выявленной неисправности.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ПК 3.4.   Выполнять простые и средней сложности работы по ликвидации аварий и восстановлению нормального режима функционирования электротехнического оборудования

Задание №61

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между наименованием  нормативного документа и его назначением:

| Наименование |  | Назначение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ведомость дефектов | А | Документ, составляемый по результатам осмотра оборудования, в котором указываются обнаруженные неисправности и дефекты |
| 2 | Протокол испытаний | Б | Документ, в котором фиксируются результаты проведения различных видов испытаний оборудования (электрических, механических, тепловых и т.д.) для определения его работоспособности и соответствия нормам. |
| 3 | Оперативный журнал | В | Служит для фиксации текущей информации о работе оборудования, параметрах режима, выполненных переключениях и распоряжениях |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | Б | В |

Задание №62

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между информацией, записываемой в журнал дефектов, и ее назначением:

| Информация |  | Назначение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Характер дефекта | А | Описание сути дефекта |
| 2 | Краткое описание дефекта | Б | Фиксация устранения |
| 3 | Принятые меры | В | Определение степени опасности |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | А | Б |

Задание №63

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между информацией, записываемой в журнал учета неисправностей, и ее назначением:

| Информация |  | Назначение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Описание неисправности | А | Фиксация устраненных неполадок |
| 2 | Принятые меры | Б | Описание сути проблемы |
| 3 | Результат | В | Фиксация статуса |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | В | А |

Задание №64

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между информацией, записываемой в журнал учета показаний приборов, и ее назначением:

| Информация |  | Назначение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование прибора | А | Обоснование отклонения |
| 2 | Показание прибора | Б | Идентификация прибора |
| 3 | Принятые меры (при отклонении) | В | Запись показаний |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | В | А |

Задание №65

Прочитайте текст и установите последовательность.

Установите последовательность действий  при внезапном снижении частоты в энергосистеме:

- Увеличить генерацию на станциях с возможностью быстрого подъема мощности.

- Запустить систему автоматической частотной разгрузки (АЧР).

- Проанализировать причину снижения частоты и оценить масштаб проблемы

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- |

Задание № 66

Прочитайте текст и установите последовательность.

Установите последовательность действий при обнаружении перегрева обмотки генератора?

1.	Снизить нагрузку генератора.

2.	Включить систему охлаждения генератора на полную мощность.

3.	Проверить параметры работы системы охлаждения (температура, расход).

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 2 | 1 | 3 |
| --- | --- | --- |

Задание №67

Прочитайте текст и установите последовательность.

Установите последовательность действий при обнаружении отклонения напряжения в сети от допустимых значений:

1.	Проверить загрузку трансформаторов и линий электропередачи.

2.	Отрегулировать коэффициенты трансформации трансформаторов.

3.	Проанализировать режимы работы компенсирующих устройств (например, статических компенсаторов реактивной мощности)

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |

Задание №68

Прочитайте текст и установите последовательность.

Установите последовательность действий при колебаниях напряжения в сети?

1.	Проверить работу устройств регулирования напряжения (РПН трансформаторов, синхронные компенсаторы).

2.	Проанализировать режимы работы потребителей, вызывающих колебания.

3.	Усилить контроль за напряжением и при необходимости принять меры по его стабилизации.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |

Задание №69

Прочитайте текст и установите последовательность.

Установите последовательность действий при обнаружении неисправности в системе возбуждения генератора

1.	Перейти на резервную систему возбуждения (если имеется).

2.	Проанализировать параметры работы системы возбуждения и выявить неисправный элемент.

3.	Зафиксировать параметры и включить АВР возбуждения.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |

Задание №70

Прочитайте текст и установите последовательность.

Установите последовательность действий при выявлении обрыва фазы в воздушной линии электропередачи после аварии:

- Проверить состояние опор и проводов на наличие механических повреждений.

- Сообщить диспетчеру о выявленном повреждении и ходе восстановительных работ.

- Определить место обрыва и оценить объем необходимых ремонтных работ.

- Обеспечить безопасность проведения работ (ограждение, установка предупреждающих знаков).

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 3 | 1 | 4 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

Задание №71

Прочитайте текст и установите последовательность.

Установите последовательность действий при осмотре распределительного устройства после отключения нагрузки в нормальном режиме:

- Проверить отсутствие искрения или подгорания контактов коммутационных аппаратов.

- Визуально осмотреть изоляторы на предмет загрязнения или повреждений.

- Проверить отсутствие нагрева токоведущих частей.

- Осмотреть вторичные цепи релейной защиты и автоматики на предмет исправности

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 2 | 1 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

Задание №72

Прочитайте текст и установите последовательность.

Установите последовательность действий при проведении профилактического осмотра вентилятора охлаждения трансформатора в ремонтном режиме:

- Проверить надежность крепления лопастей вентилятора.

- Очистить лопасти вентилятора от пыли и грязи.

- Проверить состояние электродвигателя вентилятора (чистота, отсутствие повреждений)

- Проверить отсутствие посторонних предметов в зоне вращения вентилятора

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 4 | 2 | 1 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

Задание №73

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

При обнаружении неисправности электротехнического оборудования, что должно быть немедленно отражено в оперативном журнале?

- Только факт обнаружения неисправности.

- Факт обнаружения неисправности, ее характер, местоположение и принятые меры.

- Принятые меры, без указания характера неисправности.

- Характер неисправности, без указания принятых мер.

Ответ: b

Обоснование : Полное и точное описание обнаруженной неисправности, включая ее характер, точное местоположение и предпринятые оперативные действия, необходимо для последующего устранения проблемы и предотвращения развития аварии.

Задание №74

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Какое требование является обязательным при заполнении оперативного журнала?

- Использование сокращений и аббревиатур без расшифровки.

- Заполнение журнала только карандашом.

- Четкое, разборчивое написание, без исправлений и подчисток.

- Заполнение журнала только представителями ремонтного персонала.

Ответ: с

Обоснование: Оперативный журнал является официальным документом. Нечеткое написание, исправления или подчистки могут привести к недопониманию информации, ошибкам в дальнейшем ведении работ и даже к аварийным ситуациям.

Задание №75

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Для чего предназначен журнал учета противоаварийных тренировок?

- Для регистрации всех оперативных переключений.

- Для учета проведения и результатов противоаварийных тренировок персонала.

- Для ведения учета выдачи нарядов-допусков.

- Для регистрации результатов осмотра оборудования.

Ответ: b

Обоснование: Журнал учета противоаварийных тренировок является неотъемлемой частью

оперативно-технической документации, позволяющей оценить уровень подготовки персонала к действиям в аварийных ситуациях, выявить слабые места и спланировать мероприятия по повышению квалификации.

Задание №76

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

В оперативном журнале при переводе оборудования из рабочего положения в резервное, что в обязательном порядке указывается?

- Только факт перевода.

- Время перевода, причина перевода, кем переведено, кем принято.

- Только время перевода и кем переведено.

- Только причина перевода

Ответ: b

Обоснование: Полная информация о переводе оборудования позволяет отследить историю его эксплуатации, понять причины изменений в схеме, определить ответственных за выполненные действия и обеспечить корректное ведение оперативной документации.

Задание №77

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответаю

Какая информация должна быть указана в паспорте оборудования?

- Только его серийный номер.

- Сведения о производителе, технические характеристики, дата ввода в эксплуатацию, история ремонтов, результаты испытаний.

- Только результаты последнего испытания.

- Только информация о гарантийном сроке.

Ответ: b

Обоснование: Паспорт оборудования – это основной документ, содержащий исчерпывающую информацию о конкретном экземпляре оборудования.

Задание №78

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Для чего ведется журнал учета выдачи и возврата ключей от помещений и шкафов с электрооборудованием?

- Для учета всех оперативных переключений.

- Для контроля доступа в электротехнические помещения и обеспечения безопасности.

- Для регистрации проведенных инструктажей.

- Для учета выданных нарядов-допусков.

Ответ: b

Обоснование: Журнал учета выдачи и возврата ключей является мерой безопасности, позволяющей контролировать  доступ к электротехническим помещениям, где находится ответственное оборудование.

Задание №79

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

При обнаружении на оборудовании признаков вибрации, не предусмотренных нормальной эксплуатацией, какие действия оперативного персонала должны быть отражены в оперативном журнале?

- Только факт обнаружения вибрации.

- Факт обнаружения вибрации, ее интенсивность, местоположение, а также предпринятые меры (например, изменение режима, отключение, вызов ремонтного персонала).

- Только предпринятые меры.

- Только местоположение вибрации.

Ответ: b

Обоснование: Вибрация может свидетельствовать о серьезных проблемах в работе оборудования. Детальное описание ее характера и принятых мер позволяет оперативно оценить риски и своевременно устранить причину, предотвратив возможную аварию.

Задание №80

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Какой тип оперативно-технической документации используется для регистрации данных о режиме работы электростанции и отдельных ее агрегатов, а также для записи показаний контрольно-измерительных приборов?

- Журнал учета инструктажей.

- Сменный журнал.

- Журнал учета аварий.

- График ремонтов.

Ответ: b

Обоснование: Сменный журнал (или журнал оперативных переключений) является одним из основных документов, где фиксируется ход смены, основные параметры работы оборудования, результаты осмотров, выполненные оперативные действия и другие важные события, влияющие на режим работы электростанции

Ключи к оцениванию тестовых заданий по дисциплине и критерии оценивания

| № задания | Эталонный (правильный) ответ | Текущий контроль (тестирование) | Промежуточная аттестация (экзамен) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | a Мощность турбины на гидроэлектростанции (ГЭС) регулируется за счёт изменения угла открытия лопаток направляющего аппарата. |  | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 2 | b Для регулирования температуры перегретого пара на тепловой электростанции используют впрыск охлаждающей воды в паропровод |  | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 3 | b Системы АРЧМ предназначены для поддержания частоты в энергообъединениях и изолированных энергосистемах в нормальных режимах |  | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 4 | a Защита генератора от перегрузок по току — функция автоматического отключения генератора, которая реализуется, например, подсистемой АРО |  | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 5 | с Для обеспечения успешной синхронизации генератора с сетью необходимо, чтобы его напряжение было незначительно выше напряжения сети. Это предотвращает попадание генератора в режим потребления реактивной мощности |  | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 6 | а Термометры, установленные на масляном баке (или непосредственно на обмотках в более современных конструкциях), напрямую измеряют температуру масла, которое охлаждает обмотки. |  | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 7 | b Цена деления шкалы равна 0,5 А. Стрелка находится на 80-м делении. Следовательно, показание прибора составит 40 А. |  | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 8 | c Превышение допустимой температуры корпуса трансформатора может привести к перегреву изоляции и преждевременному выходу из строя. |  | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 9 | 1342 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов |
| 10 | 2134 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов |
| 11 | 2143 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов |
| 12 | 2143 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов |
| 13 | 1342 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов |
| 14 | 4123 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов |
| 15 | 3124 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов |
| 16 | 1243 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов |
| 17 | 1Б2В3А |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов |
| 18 | 1В2А3Б |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов |
| 19 | 1В2А3Б |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов |
| 20 | 1А2Б3В |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов |
| 21 | c Убедившись в отсутствии напряжения, персонал может приступить к дальнейшим действиям, минимизируя риск поражения электрическим током. |  | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 22 | с Убедиться в отсутствии напряжения на отключенных токоведущих частях — это обязательный этап перед установкой заземления |  | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 23 | b Плакат информирует весь персонал, который может оказаться в зоне ответственности, о том, что данное оборудование находится в работе, и попытка его включения может привести к трагическим последствиям |  | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 24 | d Оперативные переключения — это технологический процесс, который требует точного следования определенным инструкциям и последовательностям. |  | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 25 | А3Б1В2 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 26 | А2Б3В1 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 27 | А2Б3В1 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 28 | А1Б3В2 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 29 | 1243 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 30 | 2413 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 31 | 3124 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 32 | 2143 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 33 | b Регулируя ток, подаваемый на эту обмотку (ток возбуждения), оперативный персонал может изменять силу магнитного поля и, как следствие, выходное напряжение генератора. |  | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 34 | b Безопасное включение электрооборудования, даже под напряжение без нагрузки, требует подтверждения его полной готовности к работе. |  | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 35 | с Степень загрузки синхронного компенсатора определяется величиной отдаваемой или потребляемой реактивной мощности. |  | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 36 | с Повышенная температура обмоток и масла трансформатора является прямым показателем его перегрузки или неисправности. |  | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 37 | 2134 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов |
| 38 | 1243 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов |
| 39 | 4123 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов |
| 40 | 1324 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов |
| 41 | d Варметр — электроизмерительный прибор, который измеряет реактивную мощность в электрических трёх- и однофазных цепях переменного тока |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов |
| 42 | с Превышение температуры 90 °C для многих типов изоляции токоведущих частей электрооборудования может привести к ускоренному старению, потере диэлектрических свойств и, как следствие, к аварийным ситуациям. |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов |
| 43 | b Пирометр (или инфракрасный термометр) позволяет бесконтактно измерять температуру поверхности, что является безопасным и удобным способом для электротехнического оборудования, находящегося под напряжением. |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов |
| 44 | b Ремонт изоляции поврежденного кабеля под напряжением является операцией, требующей полного отключения и выполняемой в рамках капитального ремонта или по наряду. |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов |
| 45 | 1В2А3Б |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов |
| 46 | 1Б2А3В |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов |
| 47 | 1В2Б3А |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов |
| 48 | 1Б2А3В |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов |
| 49 | 2314 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов |
| 50 | 3412 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов |
| 51 | 2143 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов |
| 52 | 3124 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов |
| 53 | c Тепловизионный контроль – это метод, который позволяет дистанционно измерять распределение температуры на поверхности объекта. |  | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 54 | d Визуальный осмотр направлен на выявление видимых механических повреждений, загрязнений, следов перегрева, обрывов проводов или других дефектов |  | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 55 | b Значение ниже установленной нормы означает, что изоляция повреждена (пробита, перегрета, старая, влажная). |  | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 56 | c Замена силикагеля в воздухоосушителе не входит в перечень обязательных операций при техническом обслуживании масляного выключателя |  | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 57 | 21345 |  | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 58 | 21345 |  | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 59 | 24315 |  | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 60 | 13245 |  | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 61 | 1А2Б3В |  | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 62 | 1В2А3Б |  | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 63 | 1Б2В3А |  | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 64 | 1Б2В3А |  | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 65 | 321 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 66 | 213 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов |
| 67 | 123 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов |
| 68 | 123 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов |
| 69 | 123 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов |
| 70 | 3142 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов |
| 71 | 2134 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов |
| 72 | 4213 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов |
| 73 | b Полное и точное описание обнаруженной неисправности, включая ее характер, точное местоположение и предпринятые оперативные действия, необходимо для последующего устранения проблемы и предотвращения развития аварии |  | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 74 | с Оперативный журнал является официальным документом. Нечеткое написание, исправления или подчистки могут привести к недопониманию информации, ошибкам в дальнейшем ведении работ и даже к аварийным ситуациям |  | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 75 | b Журнал учета противоаварийных тренировок является неотъемлемой частью оперативно-технической документации, позволяющей оценить уровень подготовки персонала к действиям в аварийных ситуациях, выявить слабые места и спланировать мероприятия по повышению квалификации. |  | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 76 | b Полная информация о переводе оборудования позволяет отследить историю его эксплуатации, понять причины изменений в схеме, определить ответственных за выполненные действия и обеспечить корректное ведение оперативной документации. |  | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 77 | b Паспорт оборудования – это основной документ, содержащий исчерпывающую информацию о конкретном экземпляре оборудования. |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 78 | b Журнал учета выдачи и возврата ключей является мерой безопасности, позволяющей контролировать доступ к электротехническим помещениям, где находится ответственное оборудование. |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 79 | b Вибрация может свидетельствовать о серьезных проблемах в работе оборудования. Детальное описание ее характера и принятых мер позволяет оперативно оценить риски и своевременно устранить причину, предотвратив возможную аварию. |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 80 | b Сменный журнал (или журнал оперативных переключений) является одним из основных документов, где фиксируется ход смены, основные параметры работы оборудования, результаты осмотров, выполненные оперативные действия и другие важные события, влияющие на режим работы электростанции |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
|  | Критерии оценивания | Тестирование считается выполненным в случае, если верно выполнено 56 из 80 заданий |  |