Приложение №2.27

к оценочным материалам по специальности

13.02.12 Электрические станции, 	сети, их релейная защита и автоматизация

Задания, позволяющие осуществлять оценку компетенций по дисциплине

# «ПП.06.01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ОСВОЕНИЕ ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ (ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ)»

Шифр и Наименование дисциплины

Нефтеюганск, 2025

ПК 6.1. Производить работы по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей

Задание №6

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ

Объясните, что означает «оформление оперативной приходно-расходной части журнала учета (журнала сменного журнала)» при составлении оперативной документации?

Ответ: Фиксация всех оперативных переключений, изменения схем, включений/отключений оборудования и описание произошедших событий в журнале ответственным дежурным персоналом.

Задание №9

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ

Совокупность свойств электроэнергии, характеризующих степень соответствия ее параметров (таких как частота, напряжение, форма синусоиды, симметрия токов и напряжений) установленным нормам и требованиям для обеспечения нормального функционирования электроприемников.

Объясните, о каком термине  применительно к параметрам передаваемой электроэнергии идет речь?

Ответ: Качество электроэнергии

Задание №15

Прочитайте текст и установите последовательность.

Установите последовательность работ при замене проходного изолятора в трансформаторе тока 10 кВ:

- Отключение трансформатора тока

- Заземление первичной цепи

- Закорачивание вторичных обмоток

- Демонтаж старого изолятора

- Установка нового изолятора

- Снятие закороток со вторичных обмоток

- Включение трансформатора тока

- Снятие заземления

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Задание №19

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между видом работ и техническими мероприятиями, относящимся к ним:

| Вид работ |  | Действия |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Ремонтно-восстановительные работы | 1 | Замена поврежденного изолятора в ячейке КРУ |
|  |  | 2 | Обслуживание масляного выключателя |
| Б | Техническое обслуживание электрооборудования | 3 | Проверка уровня масла в трансформаторе |
|  |  | 4 | Замена ламп освещения в электрощитовой |

Запишите выбранную цифру под соответствующей буквой:

| A | Б |
| --- | --- |
| 1 | 2 |

ПК 6.2. Выполнять простые работы по ремонту и монтажу воздушных и кабельных линий электропередачи

Задание №21

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между типом оборудования при оперативных переключениях и последовательностью их отключения:

| Тип оборудования |  | Последовательность отключения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Выключатель, связанный с трансформатором | 1 | Сначала отключить ввод низкого напряжения, затем высокий. |
| Б | Трансформатор | 2 | Отключить сначала потребители, затем трансформатор. |
| В | Линия электропередачи | 3 | Отключить выключатель присоединения, затем разъединитель. |
| Г | Сборка схемы после ремонтов | 4 | Отключить сначала линейный, затем шинный разъединитель. |
| Д | Автоматический выключатель | 5 | Отключить нагрузки, затем автоматический выключатель. |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

| А | Б | В | Г | Д |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2 | 4 | 1 | 5 |

Задание №23

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между элементами схемы управления асинхронным электродвигателем и их функциями:

| Элемент схемы |  | Функция |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Магнитный пускатель | 1 | Защита от перегрузки |
| Б | Тепловое реле | 2 | Обеспечение питания обмотки катушки |
| В | Кнопка “Пуск” | 3 | Коммутация силовых цепей |
| Г | Кнопка “Стоп” | 4 | Подача команды на включение электродвигателя |
| Д | Обмотка катушки пускателя | 5 | Подача команды на отключение электродвигателя |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

| А | Б | В | Г | Д |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | 4 | 5 | 2 |

Задание №26

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Что является основной причиной выхода из строя силовых трансформаторов на распределительных устройствах подстанций, требующей проведения капитального ремонта?

Выберите правильный вариант ответа.

- Снижение уровня масла ниже допустимого

- Загрязнение изоляторов

- Ухудшение свойств изоляции обмоток из-за старения и перегрева

- Разгерметизация бака

Ответ: 3

Обоснование: Основной причиной выхода из строя и необходимости капитального ремонта силовых трансформаторов является ухудшение свойств изоляции обмоток из-за старения и перегрева.

Задание №28

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ

Как называется устройство, входящее в состав измерительного трансформатора тока, которое предназначено для защиты вторичных цепей от недопустимых перенапряжений при повреждении изоляции первичной цепи.

Ответ: Разрядник.

Задание №29

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ

Какой вид ремонта коммутационного аппарата (например, выключателя) на распределительном устройстве 35 кВ подразумевает полную разборку, очистку, замену изношенных деталей, ремонт или замену уплотнений и последующие испытания?

Ответ: Капитальный ремонт

Задание №31

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Какой вид инструктажа проводится при проведении работ, связанных с высокой степенью опасности, внеплановой или аварийной ситуации, а также при проведении работ, на которые оформляется наряд-допуск или распоряжение?

Выберите правильный вариант ответа.

1.Вводный инструктаж

2.Первичный инструктаж на рабочем месте

3.Целевой инструктаж

4.Повторный инструктаж

Ответ: 3

Обоснование: Целевой инструктаж проводится перед выполнением работ, которые требуют особых мер предосторожности, а также при проведении работ по нарядам-допускам или распоряжениям.

Задание №34

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между видом инструктажа и его основной целью:

| Вид инструктажа |  | Основная цель |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Вводный | 1 | Проверка знаний и навыков работников перед выполнением конкретных работ, не связанных с их основной трудовой функцией |
| Б | Первичный | 2 | Периодическое проведение работниками инструктажа по охране труда с работниками, занятыми на работах с повышенной опасностью |
| В | Повторный | 3 | Ознакомление работников с основными требованиями законодательства о труде, правилами внутреннего трудового распорядка, а также с особенностями условий труда на предприятии |
| Г | Внеплановый | 4 | Проведение перед началом выполнения работ, связанных с необходимостью выполнения большого объема работ, опасных для жизни и здоровья работников, а также при возникновении аварийных ситуаций |
| Д | Целевой | 5 | Первичное проведение инструктажа по охране труда непосредственно на рабочем месте для ознакомления с особенностями выполняемой работы, безопасными приемами ее выполнения, а также с особенностями оборудования |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

| А | Б | В | Г | Д |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 2 |

Задание №37

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между этапом подготовки к работе и необходимым документом (действием):

| Этап подготовки |  | Соответствующее действие/документ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Начало смены | 1 | Проверка наличия и исправности средств индивидуальной защиты (СИЗ) |
| Б | Получение разрешения на работу в электроустановке | 2 | Оформление наряда-допуска или распоряжения |
| В | Перед допуском бригады к работе | 3 | Проведение целевого инструктажа по картам производства работ |
| Г | Подготовка рабочего места (отключение/заземление) | 4 | Проверка наличия заземления и снятия напряжения |
| Д | Перед началом выполнения работ повышенной опасности | 5 | Проверка срока действия противоаварийных тренировок |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

| А | Б | В | Г | Д |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Задание №38

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ

К оперативной документации, используемой при работе с электрооборудованием, относится……

Ответ: Журнал оперативных переключений

Задание №39

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ

Какие действия следует предпринять, если напряжение в сети значительно ниже допустимого рабочего диапазона?

Ответ: Отключить часть потребителей

Задание №40

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ

Перед началом работ на электроустановке, требующих повышенной опасности, электромонтеру необходимо получить от ответственного руководителя работ…..

Ответ: Наряд - допуск

Ключи к оцениванию тестовых заданий по дисциплине и критерии оценивания

| № задания | Эталонный (правильный) ответ | Текущая аттестация | Промежуточная аттестация Экзамен |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Фиксация всех оперативных переключений, изменения схем, включений/отключений оборудования и описание произошедших событий в журнале ответственным дежурным персоналом. |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 9 | Качество электроэнергии |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 15 | 31245867 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 19 | А1Б2 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 21 | А3Б2В4Г1Д5 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 23 | А3Б1В4Г5Д2 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 26 | 3 Основной причиной выхода из строя и необходимости капитального ремонта силовых трансформаторов является Ухудшение свойств изоляции обмоток из-за старения и перегрева. |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 28 | Разрядник. |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 29 | Капитальный ремонт |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 31 | 3 Целевой инструктаж проводится перед выполнением работ, которые требуют особых мер предосторожности, и при проведении работ по нарядам-допускам или распоряжениям. |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 34 | А3Б5В4Г1Д2 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 37 | А1Б2В3Г4Д5 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 38 | Журнал оперативных переключений |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 39 | Отключить часть потребителей |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 40 | Наряд - допуск |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
|  | Критерии оценивания | Тестирование считается выполненным в случае, если верно выполнено 11 из 15 заданий |  |