Приложение №2.26

к оценочным материалам по специальности

13.02.12 Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация

Задания, позволяющие осуществлять оценку компетенций по дисциплине

# «УП.06.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ОСВОЕНИЕ ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ (ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ)»

Шифр и Наименование дисциплины

Нефтеюганск, 2025

ПК 6.1. Производить работы по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей

Задание №5

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Какую проверку необходимо выполнить после ремонта трансформатора тока (ТТ)?

Выберите правильный вариант ответа.

- Проверку сопротивления обмоток постоянному току

- Проверку работы релейной защиты

- Проверку коэффициента трансформации

Ответ: 3

Обоснование: Главная функция ТТ – это выполнение проверки коэффициента трансформации.

Задание №8

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ

Комплект документов (оперативные журналы, бланки переключений, графики нагрузок и напряжений, режимные карты), предназначенных для отражения текущего состояния электрооборудования, проводимых переключений, обнаруженных неисправностей и выполненных работ, а также для планирования и учета режимов работы.

Объясните, о каком термине  в контексте эксплуатации электрооборудования идет речь?

Ответ: Оперативная документация

Задание №18

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между видом работ и техническими мероприятиями, относящимся к ним:

| Вид работ |  | Действия |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Проверка трансформаторов | 1 | Измерение сопротивления изоляции и емкости |
| Б | Проверка масляных выключателей | 2 | Проверка цепей вторичной коммутации |
| В | Обслуживание устройств РЗА | 3 | Проверка и регулировка газовой защиты |
| Г | Проверка и ремонт кабельных линий | 4 | Проверка состояния дугогасительных камер |

Запишите выбранную цифру под соответствующей буквой:

| А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 4 | 2 | 1 |

Задание №20

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между видом работ и техническими мероприятиями, относящимся к ним:

| Вид работ |  | Действия |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Обслуживание устройств РЗА | 1 | Измерение сопротивления растекания |
| Б | Проверка масляных выключателей | 2 | Проверка и калибровка всех защитных реле |
| В | Проверка трансформаторов | 3 | Проверка состояния вводов и их уплотнений |
| Г | Обслуживание заземляющих устройств | 4 | Проверка и регулировка привода |

Запишите выбранную цифру под соответствующей буквой:

| А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 | 2 | 3 |

ПК 6.2. Выполнять простые работы по ремонту и монтажу воздушных и кабельных линий электропередачи

Задание №22

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между типами работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации и их характеристиками:

| Тип работы |  | Характеристика работы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Протирка изоляторов | 1 | Работа, не требующая оформления наряда-допуска. |
| Б | Смазка подшипников вращающихся частей | 2 | Выполняется без снятия напряжения. |
| В | Регулировка натяжения тросов | 3 | Не требует специальных мероприятий по охране труда. |
| Г | Замена плавких вставок предохранителей | 4 | Производится при наличии напряжения. |
| Д | Осмотр контактной системы автоматического выключателя | 5 | Требует применения изолирующих приспособлений. |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

| А | Б | В | Г | Д |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Задание №24

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между типом оборудования при оперативных переключениях и последовательностью их отключения:

| Тип оборудования |  | Последовательность отключения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Выключатель, связанный с трансформатором | 1 | Сначала отключить ввод низкого напряжения, затем высокий. |
| Б | Трансформатор | 2 | Отключить сначала потребители, затем трансформатор. |
| В | Линия электропередачи | 3 | Отключить выключатель присоединения, затем разъединитель. |
| Г | Сборка схемы после ремонтов | 4 | Отключить сначала линейный, затем шинный разъединитель. |
| Д | Автоматический выключатель | 5 | Отключить нагрузки, затем автоматический выключатель. |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

| А | Б | В | Г | Д |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2 | 4 | 1 | 5 |

Задание №25

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

При диагностике состояния сборных шин распределительного устройства 10 кВ, какой метод измерения может выявить дефекты в контактных соединениях (например, ослабление болтовых соединений)?

Выберите правильный вариант ответа.

- Измерение сопротивления изоляции

- Визуальный осмотр на предмет наличия следов перегрева

- Измерение сопротивления шин постоянным током

- Измерение емкости шин

Ответ: 2

Обоснование: Визуальный осмотр может выявить  зоны перегрева.

Задание №27

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

При ревизии рубильника обнаружены следы оплавления контактных поверхностей. Какие действия необходимо предпринять для устранения дефекта?

Выберите правильный вариант ответа.

- Произвести чистку контактных поверхностей с последующей проверкой прилегания

- Заменить рубильник на новый

- Установить более мощные плавкие вставки

- Увеличить зазор между контактами

Ответ: 1

Обоснование: Первоочередным действием является чистка контактных поверхностей от окислов и продуктов оплавления с последующей проверкой прилегания

Задание №30

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ

При осмотре масляного выключателя обнаружено, что уровень масла значительно ниже нормы, а на внутренней поверхности бака видны следы копоти. Какой дефект является наиболее вероятной причиной такого состояния?

Ответ: Пробой изоляции и короткое замыкание внутри бака

Задание №32

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

При подготовке к работе в распределительном устройстве электромонтер обнаружил, что у используемого измерительного прибора (например, клещей измерительных) отсутствует пломба поверителя. Какие действия электромонтера будут верными?

Выберите правильный вариант ответа.

- Использовать прибор, так как видимых повреждений нет

- Немедленно прекратить подготовку к работе и сообщить руководителю о выявленном дефекте

- Попытаться самостоятельно нанести новую пломбу

- Использовать прибор, но записывать показания с учетом возможной погрешности

Ответ: 2

Обоснование: Необходимо использовать только проверенное и исправное оборудование, поэтому при неисправности необходимо  немедленно прекратить подготовку к работе и сообщить руководителю о выявленном дефекте

Задание №33

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

При осмотре кабельной линии электромонтер обнаружил вздутие на оболочке кабеля в месте выхода из траншеи. Какие типовые дефекты могут быть связаны с данным явлением?

Выберите правильный вариант ответа.

- Перегрев в результате длительной перегрузки

- Повреждение изоляции вследствие механического воздействия

- Повреждение оболочки в результате воздействия влаги и последующего ее проникновения внутрь

- Все вышеперечисленные варианты

Ответ: 4

Обоснование: Вздутие на оболочке кабеля может быть вызвано различными причинами: перегрев может привести к размягчению оболочки, механическое воздействие – к ее повреждению с последующим дефектом, а проникновение влаги, особенно при образовании ледяных кристаллов, также может вызвать деформацию.

Задание №35

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между документом/действием и его назначением при подготовке к выполнению работ:

| Документ/Действие |  | Назначение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Наряд-допуск | 1 | Документ, фиксирующий факт получения работником распоряжения о проведении работ, содержащий перечень работ и условия их выполнения |
| Б | Распоряжение | 2 | Особый вид работ, выполняемых в действующих электроустановках без снятия напряжения, при строгом соблюдении специальных мер безопасности |
| В | Инструктаж на рабочем месте | 3 | Документ, определяющий цель, место, время начала и окончания работы, условия ее безопасного выполнения, состав бригады и ответственных лиц |
| Г | Средства защиты (СИЗ) | 4 | Проверка и оценка соответствия рабочего места требованиям безопасности, наличия необходимых ограждений, знаков безопасности |
| Д | Подготовка рабочего места | 5 | Индивидуальные или коллективные средства, предназначенные для предотвращения или уменьшения воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

| А | Б | В | Г | Д |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | 4 | 5 | 2 |

Задание №36

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между видом документации/работы и его содержанием/целью:

| Вид документации/работы |  | Содержание/Цель |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Технический паспорт электроустановки | 1 | Запись о выполненных операциях, состоянии оборудования, замечаниях и принятых мерах по устранению нарушений |
| Б | Оперативный журнал | 2 | Создание надежной электрической связи между заземленными частями оборудования и заземляющим устройством |
| В | Монтаж сети заземления | 3 | Описание характеристик оборудования, его основных параметров, комплектации и истории эксплуатации |
| Г | Прокладка соединительных полос | 4 | Обеспечение непрерывности электрической цепи при соединении проводников или кабелей |
| Д | Сборка такелажных схем | 5 | Планирование и организация безопасного перемещения тяжеловесного оборудования при монтажных или ремонтных работах |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

| А | Б | В | Г | Д |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | 4 | 4 | 5 |

Ключи к оцениванию тестовых заданий по дисциплине и критерии оценивания

| № задания | Эталонный (правильный) ответ | Текущая аттестация | Промежуточная аттестация Экзамен |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 3 Главная функция ТТ – это выполнение проверки коэффициента трансформации. |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 8 | Оперативная документация |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 18 | А3Б4В2Г1 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 20 | А4Б1В2Г3 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 22 | А1Б2В3Г4Д5 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 24 | А3Б2В4Г1Д5 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 25 | 2 Визуальный осмотр может выявить зоны перегрева. |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 27 | 1 Первоочередным действием является чистка контактных поверхностей от окислов и продуктов оплавления с последующей проверкой прилегания. |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 30 | Пробой изоляции и короткое замыкание внутри бака |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 32 | 2 Необходимо использовать только проверенное и исправное оборудование, поэтому при неисправности необходимо немедленно прекратить подготовку к работе и сообщить руководителю о выявленном дефекте |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 33 | 4 Вздутие на оболочке кабеля может быть вызвано различными причинами: перегрев может привести к размягчению оболочки, механическое воздействие – к ее повреждению с последующим дефектом, а проникновение влаги, особенно при образовании ледяных кристаллов, также может вызвать деформацию. |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 35 | А3Б1В4Г5Д2 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 36 | А3Б1В2Г4Д5 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
|  | Критерии оценивания | Тестирование считается выполненным в случае, если верно выполнено 9 из 13 заданий |  |