Приложение №2.23

к оценочным материалам по специальности

13.02.12 Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация

Задания, позволяющие осуществлять оценку компетенций по дисциплине

«УП.05.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ»

Шифр и Наименование дисциплины

Нефтеюганск, 2025

ПК 5.1 Производить работы по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей

Задание №11

Прочитайте текст и установите последовательность

Установите последовательность операций при выполнении слесарной подготовки корпуса электрооборудования к покраске:

1.	Грунтовка поверхности.

2.	Очистка корпуса от пыли и мелких частиц.

3.	Удаление старой краски и ржавчины.

4.	Шпатлевание мелких неровностей.

5.	Обезжиривание поверхности.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 3 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Задание №12
Прочитайте текст и установите последовательность

Установите последовательность работ при замене и подгонке контактной пары в выключателе:

1.	Очистка поверхностей контактов от окислов.

2.	Измерение зазора между контактами.

3.	Притирка контактных поверхностей до получения ровного матового отпечатка.

4.	Демонтаж старой контактной пары.

5.	Установка новой контактной пары и регулировка зазора

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 4 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Задание №13

Прочитайте текст и установите последовательность

Установите последовательность действия при изготовлении прокладки для герметизации фланцевого соединения:

1.	Обводка наружного контура детали по шаблону.

2.	Вырезание внутреннего отверстия по внутреннему контуру шаблона.

3.	Подготовка шаблона из плотного картона по чертежу.

4.	Притирка прокладки к поверхности фланца.

5.	Окончательная обработка кромок и удаление заусенцев.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 3 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Задание №14

Прочитайте текст и установите последовательность

Установите последовательность операций при выполнении слесарной доводки посадочных поверхностей подшипникового узла:

1.	Проверка чистоты рабочей поверхности.

2.	Шлифовка поверхности с использованием мелкозернистой наждачной бумаги.

3.	Обезжиривание детали.

4.	Проверка соответствия размера требуемому допуску.

5.	Удаление заусенцев и острых кромок.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Задание №15

Прочитайте текст и установите последовательность

Установите последовательность действий при подготовке детали к механической обработке:

1.	Очистка детали от ржавчины и загрязнений.

2.	Разметка осевой линии и контрольных точек.

3.	Измерение габаритов детали штангенциркулем.

4.	Снятие фасок с острых кромок.

5.	Проверка наличия дефектов (трещин, вмятин).

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 5 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Задание №16

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

Согласно правилам технической эксплуатации, какая из перечисленных мер является ПРИОРИТЕТНОЙ при обнаружении частичного пробоя изоляции высоковольтного кабеля?

a)	Увеличение нагрузки на данный кабель для проверки его работоспособности.

b)	Продолжение эксплуатации кабеля до планового ремонта, если снижение параметров незначительно.

c)	Немедленное отключение кабеля от сети и проведение диагностики.

d)	Осмотр наружной оболочки кабеля и фиксация видимых повреждений.

Ответ: c

Обоснование: Частичный пробой изоляции — это признак серьезной неисправности, которая может привести к полному пробою, аварии и повреждению оборудования.

Задание №17

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

Согласно правилам технической эксплуатации, какие профилактические испытания должны проводиться для коммутационных аппаратов (выключателей, разъединителей) в установках до 1000 В?

a)	Только измерение сопротивления изоляции.

b)	Только проверка механической работоспособности.

c)	Комплекс испытаний, включающий измерение сопротивления изоляции, проверку механической работоспособности, контактного сопротивления и, при

необходимости, времени срабатывания.

d)	Испытания повышенным напряжением промышленной частоты

Ответ: c

Обоснование: Для обеспечения надежной работы коммутационных аппаратов в сетях до 1000 В необходим комплексный подход к их профилактическим испытаниям.

ПК 5.2. Выполнять функции производителя работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей

Задание №31

Прочитайте текст и установите последовательность

Установите последовательность этапов проведения визуального осмотра высоковольтного выключателя на подстанции

- Фиксация обнаруженных дефектов и составление акта осмотра.

- Проверка комплектности и наличия защитных ограждений.

- Осмотр изоляторов, шин, привода и корпуса выключателя на предмет повреждений, загрязнений, утечек.

- Сверка с проектной документацией и предыдущими актами осмотра (при наличии).

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 2 | 3 | 4 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

Задание №32
Прочитайте текст и установите последовательность

Установите последовательность действия при проведении экспресс-диагностики масля-ного выключателя методом определения диэлектрических потерь

1.	Подключение измерительных приборов к выводам выключателя.

2.	Анализ полученных данных и сравнение их с нормативными значениями.

3.	Отключение и заземление выключателя, снятие показаний.

4.	Подготовка оборудования, проверка исправности измерительных приборов.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 4 | 3 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

Задание №33

Прочитайте текст и установите последовательность

Установите последовательность этапов оценки состояния силового трансформатора на основе анализа результатов профилактических испытаний?

1.	Анализ показаний приборов (сопротивление изоляции, тангенс угла диэлектрических потерь, хроматографический анализ масла и т.д.).

2.	Проведение комплекса профилактических испытаний согласно нормативной документации.

3.	Интерпретация полученных данных, сравнение с нормативами и данными предыдущих испытаний.

4.	Составление отчета о техническом состоянии трансформатора и рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или ремонту

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 2 | 1 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

Задание №34

Прочитайте текст и установите последовательность

Установите последовательность действий при оценке состояния ограничителя перенапряжений (ОПН) на подстанции.

1.	Проверка целостности корпуса и наличия механических повреждений.

2.	Измерение сопротивления изоляции и пробивного напряжения (если применимо).

3.	Оценка состояния контактных соединений и заземляющих проводников.

4.	Фиксация результатов и определение необходимости проведения ремонтных или профилактических работ

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 1 | 3 | 2 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

Задание №35

Прочитайте текст и установите последовательность

Установите последовательность проведения работ по диагностике состояния коммутационных аппаратов (например, разъединителей) с использованием тепловизионного контроля

1.	Анализ теплограмм, выявление зон повышенного нагрева и их причин.

2.	Подготовка и настройка тепловизора.

3.	Сравнение полученных данных с нормативами и результатами предыдущих осмотров.

4.	Проведение тепловизионной съемки под нагрузкой, фиксация температурных полей.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 2 | 4 | 1 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

Задание №36

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

Какой документ является основным для регистрации всех операций, проводимых с оборудованием подстанции, включая монтаж, ремонт, техническое обслуживание и ввод в эксплуатацию?

a)	Паспорт оборудования

b)	Журнал эксплуатации

c)	Акт приема-передачи

d)	Инструкция по эксплуатации

Ответ: b

Обоснование: Журнал эксплуатации предназначен для детального и последовательного отражения всех событий, связанных с жизненным циклом оборудования

Ключи к оцениванию тестовых заданий по дисциплине и критерии оценивания*

| № задания | Эталонный (правильный) ответ | Текущий контроль (тестирование) | Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 32541 | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. |  |
| 12 | 41253 | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. |  |
| 13 | 31254 | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. |  |
| 14 | 15324 | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. |  |
| 15 | 51324 | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. |  |
| 16 | c Частичный пробой изоляции — это признак серьезной неисправности, которая может привести к полному пробою, аварии и повреждению оборудования. | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| 17 | c Для обеспечения надежной работы коммутационных аппаратов в сетях до 1000 В необходим комплексный подход к их профилактическим испытаниям. | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| 31 | 2341 | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. |  |
| 32 | 4312 | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. |  |
| 33 | 2134 | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. |  |
| 34 | 1324 | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. |  |
| 35 | 2413 | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. |  |
| 36 | b Журнал эксплуатации предназначен для детального и последовательного отражения всех событий, связанных с жизненным циклом оборудования | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| Критерии оценивания |  | Тестирование считается выполненным в случае, если верно выполнено 9 из 13 заданий |  |